2003.  9.  1. 시행

2006. 11.  1. 개정

2007.  3.  1. 개정

2008.  9.  1. 개정

2012. 11.  1. 개정

2018.  2. 13. 개정

2019.  6. 17. 개정

2023.  7. 05. 개정

열사용시설기준

한국토지주택공사

목      차

제 1  장   총     칙

제1조 목적	1

제2조 용어의 정의	1

제3조 재산한계점	5

제4조 열사용시설의 설계․시공 및 관리 등	6

제5조 특수한 설계에 의한 시설	6

제  2  장   열사용시설의 기술기준

제6조 적용대상 및 범위	9

제7조 기계실의 설치기준	9

제8조 난방․급탕 및 냉방부하의 산정기준	10

제9조 열교환설비의 기기용량 선정기준	14

제9조의 2 급탕 2단열교환방식의 적용 및 설치기준	14

제9조의 3 통합배관방식의 적용 및 설치기준 등	15

제10조 기계실 연결열부하의 산정기준 등	16

제11조 열교환설비의 기기 설계기준 등	20

제12조 배관 설계압력손실기준 등	25

제13조 기계실 열계량장치 등의 설치기준 등	25

제14조 1․2차측 배관재 규격 및 밸브류 설치기준 등	28

제15조 1차측 배관의 용접 및 방사선투과시험	30

제16조 배관의 청소 및 수압시험	31

제17조 배관 및 기기의 보온기준	32

제18조 열교환설비의 기기제어장치 등	33

제19조 1차측 차압유량조절밸브(PDCV)의 설치기준	37

제20조 순환펌프 및 팽창탱크의 설치기준 등	38

제21조 온도계․압력계 및 안전밸브의 설치기준	40

제  3  장   열사용시설의 설치․점검 등 업무절차

제22조 열사용신청 설계도서의 승인 등	44

제23조 부지내 지하구조물도서 제출	47

제24조 준공도서 제출 등	48

제25조 열사용시설의 중간점검	50

제26조 열사용시설의 준공점검	50

제27조 중간점검 및 준공점검 신청	51

제28조 점검필증 교부	51

부  칙	52

열사용 시설기준 별표	55

열사용 시설기준 별지	85

열사용시설기준표

차 례	내 역	열사용시설기준 관 련 조 문
[표1]	공동주택의 단위난방부하 기준	제8조 제1항
[표2]	일반건물의 단위난방부하 기준	제8조 제1항
[표3]	단위급탕연결부하 기준(dc)	제10조 제3항
[표4]	단위 열교환설비의 1차측 설계온도 및 압력기준	제11조 제1항
[표5]	단위 열교환설비의 2차측 설계온도 기준	제11조 제1항
[표5-1]	부스터 열교환설비의 설계온도 기준	제11조 제1항
[표6]	단위 열교환설비의 설계압력손실 기준	제11조 제1항
[표7]	단위 열교환설비의 설계최대총괄전열계수 기준	제11조 제1항
[표8]	1차측 배관의 설계압력손실 기준	제12조 제1항
[표9]	1차측 배관의 최소보온두께기준	제17조 제1항
[표10]	열사용신청 설계도서의 규격 및 지질	제22조 제6항

열사용시설기준 별표

차 례	내 역	열사용시설기준 관 련 조 문
[별표1-1]	열사용시설 기계실 P＆ID (급탕 일반열교환방식)	제3조 제3항 및 제6조
[별표1-2]	열사용시설 기계실 P＆ID (급탕 2단열교환 방식)	제3조 제3항 및 제6조
[별표1-3]	열사용시설 기계실 P＆ID (냉난방건물, 급탕 2단열교환방식)	제3조 제3항 및 제6조
[별표2]	건물의 용도 분류기준	제8조 제1항 및 제10조 제3항
[별표3-1]	급탕 2단열교환의 순간가열급탕방식	제11조 제2항
[별표3-2]	순간가열급탕방식	제11조 제2항
[별표4-1]	2차측배관 설계압력손실 기준표 (공급․회수온도차 : 10℃)	제12조 제3항
[별표4-2]	2차측배관 설계압력손실 기준표 (공급․회수온도차 : 15℃)	제12조 제3항
[별표4-3]	2차측배관 설계압력손실 기준표 (공급․회수온도차 : 20℃)	제12조 제3항

차 례	내 역	열사용시설기준 관 련 조 문
[별표5]	열량계 유량부(FLANGE)규격	제13조 제1항
[별표6]	유량부 및 감지기연결구배관 설치 상세도	제13조 제1항 및 제19조 제 2항
[별표7]	계기류 설치 상세도	제14조제5항 및 제19조제2항
[별표8]	1차측 배관재 규격	제14조 제1항
[별표9]	이중보온관 규격	제14조 제1항
[별표10]	1차측 배관 밸브류 규격	제14조 제1항
[별표11]	1차측 주배관의 공기빼기배관 상세도	제14조 제3항
[별표12-1]	급탕 2단열교환의 순간가열급탕방식 제어회로도	제18조 제2항
[별표12-2]	순간가열급탕방식 제어회로도	제18조 제2항
[별표13]	이중보온관 노출구간 신축이음 상세도	제14조 제7항
[별표14]	용도별(기구별) 세대급탕 적정 유량 및 온도	제9조의3 제2항

열사용시설기준 별지

차 례	내 역	열사용시설기준 관련조문
별지 제1호 서식	열교환기 설치신고서	제24조 제1항
별지 제2호 서식	흡수식냉동기 설치신고서	제24조 제1항
별지 제3호-1 서식	열사용시설 점검신청서	제27조 제1항
별지 제3호-2 서식	열사용시설 자가점검확인서(중간점검)	제27조 제1항
별지 제3호-3 서식	열사용시설 자가점검확인서(준공점검)	제27조 제1항
별지 제4호 서식	점검필증	제28조 제1항
별지 제5-1호 서식	기계실 인입 매설배관 점검 LIST	제24조 제1항
별지 제5-2호 서식	기계실 인입공사 공정사진(양식)	제24조 제1항

약어표

약 어	내 용
Qs	하계열부하
Qw	동계열부하
Wh	난방열교환기용량
Wc	흡수식냉동기용량
Qdc	급탕연결부하
Qcr	냉방재생부하
d	단위급탕부하 환산값 (kcal/㎡h)
dc	단위급탕연결부하 (kcal/㎡h)
COP	냉동기 성적계수
Ah	난방면적(㎡)
USRT	3,024 kcal/h

제 1 장   총    칙

제 1 장   총    칙

제1조(목적) 이 기준은 한국토지주택공사(이하 “사업자”라 한다)가 공급하는 지역냉난방 열사용시설에 대하여 집단에너지시설의 기술기준(2019. 1. 28, 산업통상자원부 고시 제2019-25호 : 이하 “기술기준”이라 한다)에서 규정한 기술사항과 사업자에게 위임된 사항을 규정하고, 집단에너지사업법 시행규칙(이하“규칙”이라 한다) 제38조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검의 방법․절차 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.<개정 2012.11.1, 2018.2.13, 2019.6.17, 2023.07.05>

제2조(용어의 정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

1. “사업자”라 함은 집단에너지사업법(이하 “법”이라 한다) 제9조의 규정에 의하여 사업의 허가를 받은 자를 말합니다.

2. “사용자”라 함은 사업자로부터 집단에너지를 공급받아 사용하는 자(집단에너지를 공급받고자 하는 자를 포함한다)를 말합니다.

3. “열매체”라 함은 열을 전달하는 매체로서 가열한 물(이하 “온수”라 합니다), 증기 등을 말합니다. <개정 2023.07.05>

4. “열사용시설”이라 함은 열의 사용을 위한 시설로서 사용자의 관리에 속하는 시설(열중계처를 포함)을 말합니다.

5. “열공급시설”이라 함은 생산 ․ 수송 또는 분배를 위한 공급시설로서 열원시설 및 열수송시설중 제2조 제1호의 사업자의 관리에 속하는 시설을 말합니다. <개정 2019.6.17>

6. “열원시설”이라 함은 열매체를 가열하거나 냉각하는 기기 및 그 부속기로서 열발생설비(이동식보일러를 포함한다) ․ 열펌프 ․ 냉동설비 ․ 열교환기 ․ 축열조 기타 열의 생산과 관련이 있는 설비를 말합니다.

7. “열수송시설”이라 함은 열매체를 수송 또는 분배하는 기기 및 그 부속기기로서 열수송관(열원시설 및 열사용시설안의 배관을 제외한다) ․ 열공급펌프(순환펌프 ․ 가압펌프등) 기타 열의 수송 또는 분배와 관련이 있는 설비를 말하며, 열수송시설중 수열시설이라 함은 사업자가 열생산자의 열매체를 수열하기 위한 열수송시설을 말합니다.

8. “기계실(열중계처)”라 함은 열교환설비․기기제어장치 등을 설치하는 장소(기계실, 열교환실 등을 말함)로서 공급하는 열매체의 유량 및 온도 등을 조정하는 곳을 말합니다. (이하 “기계실”이라 한다)

9. “배관”이라 함은 열원시설 및 열사용시설에 부속되어 시설 상호간을 연결하는 관 및 부속기기(열원시설과 동일구내에 설치되는 순환펌프 이전까지의 관과 증기헤더를 포함한다)를 말하며, 열사용시설의 배관은 1차측 배관 및 2차측 배관으로 구분합니다.

10. “1차측 배관”이라 함은 제3조의 규정에 의한 사용자의 재산한계점 이후부터 열중계처인 기계실내의 열교환설비까지의 배관 및 그 부속기기를 말합니다.

11. “2차측 배관”이라 함은 기계실내의 열교환설비 이후부터 최종 사용처까지의 배관 및 그 부속기기를 말하며, 냉난방배관 및 급탕배관 등으로 구분합니다.

12. “열부하(기계실)”라 함은 열중계처인 기계실의 난방 및 급탕열교환기(흡수식냉동기를 포함)부하로서, 열교환설비의 용량 및 기계실 연결열부하(또는 계약용량)의 산정기준이 되는 부하를 말하며, 2차측 사용자 부하인 난방부하․급탕부하 및 냉방부하와 1차측 사업자 공급부하로 구분합니다.

13. “기계실 연결열부하”라 함은 열중계처인 기계실에 대한 1차측 사업자 공급부하로서 사용자와의 계약용량을 말합니다.

14. “이중보온관”이라 함은 제조공장에서 내관과 외관사이에 보온재를 충전하여 생산되는 관으로서 열수송관 또는 배관으로 사용되는 것을 말합니다.

15. “열교환설비”라 함은 기계실에서 1차측배관과 직접 접속되는 난방․급탕열교환기, 흡수식냉동기 및 기타 기기를 말합니다.

16. “열계량장치”라 함은 기계실에서 사용자측의 열매체 사용량을 측정하기 위하여 열량계 및 원격검침제어기등 사업자가 설치하는 장치를 말합니다.

17. “기기제어장치”라 함은 난방․급탕열교환기 및 흡수식냉동기 등을 제어하는 기기를 말하며, 1차측배관에 설치하는 온도조절밸브와 2차측배관에 설치하는 온도감지기 등을 포함합니다.

18. “순환펌프”라 함은 열교환설비의 2차측 열매체 순환을 위한 펌프를 말합니다.

19. “팽창탱크”라 함은 2차측 배관계통내 배관수의 팽창흡수 및 보충을 위한 탱크를 말합니다.

20. “급탕 2단열교환방식”이란 급탕열교환기를 급탕 재열 및 예열열교환기로 직렬 분리 설치하여 급탕 재열열교환기와 난방열교환기를 통과한 1 차측 중온수를 급탕 예열열교환기에 통과시켜 급탕용 시수를 예열시키는 방식을 말합니다.

21. "급탕 재열 및 예열열교환기”라 함은 급탕 2단열교환방식에서의 시수 예열용 급탕 예열열교환기와 예열된 시수를 재차 가열하는 급탕 재열 열교환기를 말합니다.

22. “급탕 일반열교환기”라 함은 일반적인 급탕열교환방식에서의 급탕열교환기를 말합니다.

23. “1단 및 2단중흡수식냉동기”라 함은 지역난방 온열원을 이용한 흡수식냉동기에서 재생기 설치댓수에 의하여 구분되는 흡수식냉동기 종류를 말합니다.

24. “콤팩트설비유니트”라 함은 열교환설비와 1․2차측배관, 기기제어장치,  순환펌프등을 제조공장에서 조립하는 일체형유니트로써 열중계처에 설치되는 것을 말합니다. <개정 2019.6.17>

25. “부스터열교환기”라 함은 초고층건물 등에서 지역난방열을 공급구역별 난방열교환기 또는 급탕열교환기에 전달하기 위해 사용되는 열교환기를 말합니다.

26. “흡수식냉동기”라 함은 지역난방온열원을 이용한 흡수식냉동기를 말한다. <신설 2012.11.1>

27. “수처리장비”라 함은 2차측 배관의 부식방지 및 열효율향상을 위해 배관 내에 수처리제를 투입하는 장비로 약품 저장탱크와 주입펌프로 구성됩니다. <신설 2012.11.1>

28. “통합배관방식”이라 함은 난방 및 급탕배관을 통합하고 세대에 설치된 세대급탕열교환기유니트를 통하여 난방 및 급탕을 공급하는 방식을 말합니다. <신설 2019.6.17>

29. “통합열교환기”라 함은 기계실에 위치하여 열공급시설에서 공급되는 고온의 중온수를 열교환하여 세대급탕열교환기유니트로 난방 및 급탕가열수를 공급하는 열교환기를 말합니다. <신설 2019.6.17>

30. “세대급탕열교환기유니트”라 함은 세대내에 위치하여 통합열교환기로부터 가열수를 공급받아 난방을 하며, 동시에 시수와 열교환하여 급탕을 공급하는 장치로 세대급탕열교환기와 밸브, 스트레이너, 제어기기 등 기타 부속기기로 구성되어 있습니다. <신설 2019.6.17>

31. “백연방지설비”라 함은 난방열교환기 2차측 열매체를 이용하여 냉각탑토출 공기를 가열시키고 상대습도를 낮추어 백연을 방지하는 설비를 말합니다. <신설 2023.07.05>

32. “바람직합니다”라 함은 필수사항은 아니며 권장사항으로 따르는 것이 합리적인 사항을 말합니다. <신설 2023.07.05>

33. “초고층 건물(아파트 포함)”이라 함은 층수가 50층 이상 또는 200미터 이상인 견물로 건축법 시행령 제2조 제15호의 규정을 준용합니다. <신설 2023.07.05>

② 제1항에 규정한 것 외에 이 기준에 특별한 규정이 없는 용어의 정의는 기술기준 등이 정하는 바에 의합니다.

제3조(재산한계점) ① 사업자와 사용자의 재산한계점은 사업자측 최초차단밸브의 사용자측 단말로 합니다.

② 제1항의 규정에 의한 차단밸브는 사용자의 열교환설비로부터 가장 근접한  지하구조물의 외벽 2미터 밖에 설치합니다. 다만, 다음 각 호의 1의 사유가 있는 경우에는 사용자와 협의하여 차단밸브의 설치위치와 열수송관의 매설위치를 변경할 수 있습니다. 이 경우 재산한계점은 사업자의 시공 한계점으로 합니다.<개정 2018.2.13>

1. 사용자기계실의 주변여건에 따라 외벽의 2미터 밖에 설치하기 곤란한 경우<개정 2018.2.13>

2. 지하의 장애물로 인하여 변경할 필요성이 있는 경우<개정 2018.2.13>

3. 열공급시설, 열사용시설의 공사시기의 차이에 따라 변경할 필요성이 있는 경우<신설 2018.2.13>

4. 기타 변경하는 것이 유지관리에 보다 효율적인 경우<신설 2018.2.13>

③ 재산한계점까지의 열공급시설은 사업자 소유로 하고, 재산한계점 이후의 열사용시설은 사용자 소유로 하여 각각 시공․유지보수의 책임을 집니다. 다만, 열사용시설의 기계실내에 설치되는 열계량장치(유량부, 적산부, 온도감지기 및 원격검침설비 등), 열수송관 누수감지설비 및 신호전송장치와 그 부속기기는 사업자 소유로 합니다.(별표1 참조)

④ 제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고 사용자의 요청이 있을 경우에 한하여 사업자는 지하구조물 내벽 1ｍ까지 열수송관의 시공을 대행할 수 있으며, 재산한계점은 제1항 및 제2항의 규정을 준용합니다. 이 경우에 사용자는 기계실 인입배관용 슬리브(Sleeve) 설치공사 및 마감공사(방수공사 포함)를 하여야 하며, 사용자 단지 내 사업자의 열수송관 공사일정에 협조하여야 합니다. <개정 2012.11.1>

제4조(열사용시설의 설계․시공 및 관리 등) ① 열사용시설의 설계․시공 및  관리 등은 이 기준에 적합하여야 합니다.

② 열사용시설의 설계․시공 등에 관한 업무절차는 이 기준에 정하는 바에 따라야 합니다.

③ 사업자는 법 제25조 제1항의 규정에 의하여 열사용시설의 공사 중 또는 준공 후라도 열사용시설 전반에 대하여 확인․점검을 할 수 있습니다.

④ 사업자는 제3항의 규정에 의한 확인․점검 결과 이 기준에 적합하지 아니한 사항이 있을 경우에는 법 제25조 제2항의 규정에 의하여 사용자에게 해당시설의 수선․보완 등을 요구할 수 있으며 사용자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 합니다.

⑤ 지역냉방방식을 적용하고자 하는 사용자(설계용역사 포함)는 지역냉방 설계 전에 사업자와 협의하여 지역냉방용 1차측 열매체의 공급조건 및 공급확인을 받아야하며, 지역냉방용 1차측 열매체가 냉수인 경우의 세부기술사항은 필요시 사업자가 따로 정할 수 있습니다

제5조(특수한 설계에 의한 시설) ① 산업통상자원부장관의 승인를 받은 특수한 설계에 의한 열사용시설은 이 기준의 적용을 받지 아니합니다. <개정 2012.11.1, 2019.6.17. 2023.07.05>

② 지역난방 외의 타열원을 이용할 수 있는 시설은 다음 각 호와 같습니다.

1. 목욕장내의 한증탕용 열원

2. 공기조화기의 가습용 열원

3. 보건공조용 외의 특수용도

③ “신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법”에 의거 신재생에너지를 이용한 열생산시설을 신설ㆍ개설 또는 증설하는 경우와 법 제6조의 규정에 의하여 허가를 득한 열생산시설의 시설구성은 다음 각 호와 같습니다.<신설 2012.11.1, 개정 2023.07.05>

1. 신재생에너지시설 및 허가를 득한 열생산시설은 지역냉난방시설과 열공급 구획을 구분하여 독립 구성하여야 합니다. <개정 2023.07.05>

2. 신재생에너지시설 및 허가를 득한 열생산시설의 고장 등 문제발생시 일정부분 냉난방(급탕포함)이 가능하도록 신재생에너지와 허가를 득한 열생산시설의 공급배관을 지역난방 2차측 공급배관과 연결할 수 있으며, 이때 열매체는 한 방향(지역냉난방시설→신재생에너지시설 또는 허가를 득한 열생산시설)으로만 공급될 수 있도록 배관을 구성하여야 합니다. <개정 2023.07.05>

3. 삭제 <개정 2023.07.05>

제 2 장 열사용시설의 기술기준

제 2 장   열사용시설의 기술기준

제6조(적용대상 및 범위) 이 기준의 적용을 받는 열사용시설 및 그 범위는 다음 각 호와 같습니다.

1. 1차측배관

2. 열교환설비

가. 난방열교환기

나. 급탕열교환기(일반 및 예열 , 재열)

다. 부스터열교환기

라. 흡수식 냉동기<개정 2018.2.13>

마. 통합열교환기<신설 2019.6.17>

바. 세대급탕열교환기유니트<신설 2019.6.17>

3. 기계실 열계량장치

4. 열교환설비의 기기 제어장치

5. 2차측 배관

6. 순환펌프

7. 팽창탱크

8. 콤팩트설비유니트

9. 기타 열교환설비에 부속되는 다음 각목의 기기 및 제어장치

가. 공기조화기(AHU)

나. 휀코일유니트(FCU)

다. 방열기(Radiator)

라. 냉각탑(Cooling Tower)

마. 기타 난방․급탕 및 냉방 관련기기

제7조(기계실의 설치기준) ① 기계실의 설치기준은 다음 각 호와 같습니다.

1. 공동주택(관리동․노인정 포함)의 경우 기계실의 최소 연결열부하는

1Gcal/h 이상으로 하되 부득이한 경우에는 그러하지 아니합니다.

2. 공동주택이외의 건물(공동주택 내 판매시설 등 포함 : 이하 “일반건물”이라 한다)의 경우 기계실의 최소 연결열부하는 10Mcal/h이상으로 하며, 1건물 1기계실의 설치를 원칙으로 합니다.

3. 기계실의 위치는 지하(지하구조물이 없는 경우에는 지상1층)이어야 하며, 별도로 구획되고 유지보수가 용이하도록 충분한 공간을 확보하여야 합니다.

② 일반건물 내에 수영장용과 목욕장용 기계실을 별도 설치하는 경우에도 제1항의 규정을 적용합니다.

③ 사용자는 기계실의 위치를 지하4층 이하 또는 지상층에 설치하고자 할 때에는 설계 전 사업자의 운영압력 초과여부를 확인하고, 다음 각 호의 기준에 맞도록 설계를 하여야 합니다.<개정 2023.07.05>

1. 설계압력 초과 시 기계실을 설계압력 이내의 장소로 변경하거나, 기계설비의 허용내압을 초과압력 이상으로 설계하여야 합니다. <신설 2023.07.05>

2. 위의 제1호 규정에도 불구하고 사업자의 열계량장치는 설계압력 이내의 장소에 별도의 공간을 구획하고 설치하여야 합니다. <신설 2023.07.05>

제8조(난방․급탕 및 냉방부하의 산정기준) ① 열사용시설의 난방부하 산정 기준은 다음 각 호와 같습니다.

1. 공동주택의 경우

가. 난방부하는 전용면적 기준으로 표1의 단위난방부하기준값을 선정하고, 그 선정된 값에 난방면적(전용면적 및 발코니 등 추가 난방면적의 합)을 곱하여 산정한 부하값을 초과하여 적용할 수 없습니다. 이때, 발코니 난방면적은 외벽의 내부선을 기준으로 산정한 면적으로 하며, 간벽을 철거할 경우 해당면적을 포함합니다. 또한 전용면적으로 산입된 발코니 초과면적은 발코니 난방면적 산정시 중복되지 않도록 제외(발코니 초과면적 중 난방면적)하여야 합니다. <개정 2018.2.13. , 2023.07.05>

나. 5층이하 소형아파트(난방면적 60㎡ 이하)는 기준값의 5%이내에서 초과하여 적용할 수 있습니다. <개정 2018.2.13>

다. 강제급배기방식의 초고층아파트 등은 기준값의 10%이내에서 초과하여 적용할 수 있으며, 추가적으로 난방부하가 증가될 경우에는 사업자와 협의하여 적용할 수 있습니다. <개정 2018.2.13>

라. 건축물의 에너지절약 설계기준, 친환경주택의 건설기준 및 성능, 친환경건축물 인증제도 등 설계여건 변화로 사용자가 제시한 난방부하값이 표1의 기준값에 비해 작을 경우 사업자와 협의하여 적용할 수 있습니다. <신설 2018.2.13>

[표1] 공동주택의 단위난방부하 기준<개정 2018.2.13>

구 분	난방면적(㎡)	단위난방부하(kcal/㎡h)
		아산	대전	천안
아 파 트	85 초과	41.9	38.6	35.2
	60～85 이하	43.0	39.4	36.2
	60 이하	44.7	41.1	37.6
연립주택	85 초과	44.1	40.3	37.1
	85 이하	46.9	42.8	39.5

2. 일반건물(오피스텔 포함)의 난방부하는 건물의 위치, 단열기준, 구조 및 공조방식 등에 따라 달라질 수 있으므로 부하계산서를 기준으로 산출된 부하를 적용하고, 단위난방부하는 표2의 단위난방부하 기준값 이내로 적용해야 합니다. 다만, 건물특성상 부득이한 경우에 한하여 사업자와 협의하여 단위난방부하를 달리 적용할 수 있습니다 <개정 2018.2.13>

[표2] 일반건물의 단위난방부하 기준

건 물 용 도	단위난방부하 (kcal/㎡h)		비 고
	A	B
근 린 생 활 시 설	86	110	관리사무소, 사회복지관, 아파트형공장 포함
근 린 공 공 시 설	89	110	동사무소, 소방파출소, 파출소, 우체국 등
종 교 시 설	115	135
노 유 자 시 설	86	105	유치원, 노인정
의 료 시 설	105	125	병원급 이하
교 육 연 구 시 설	89	115	학교, 교육원, 직업훈련소
업무시설(일반․공공)	86	115
숙 박 시 설	89	110
판 매 시 설	98	120
위락시설(특수목욕장)	110	120	수영장,목욕장이외의 시설은 판매시설기준 적용
관 람 집 회 시 설	115	135	운동시설
전 시 시 설	115	135
기 타	사업자와 협의		종합병원급 이상, 특수시설 등

◦ A, B 적용 구분

A : 라디에이타, 콘벡타류 및 휀코일유니트(FCU)가 주난방인 경우

B : 공기조화기(AHU 등)가 주난방인 경우

◦ 건물용도 분류는 건축법시행령 제3조의 4 규정에 의한 기준으로 세부사항은

별표2 참조

◦ 상기 단위난방부하값은 중부지역 및 남부지역 공통적용.

3. 표1․2의 기준값은 중부지역 및 남부지역의 단위난방부하이며, 제주도 지역의 경우에는 필요시 사업자가 따로 정할 수 있습니다.

4. 제1호 및 제2호의 규정에 불구하고 건축물의 열손실방지를 위한 법령(건설부령422호:1987. 7. 21) 시행전의 종전 규정에 의하여 설계 및 준공된 공동주택과 일반건물의 단위난방부하는 사업자가 별도로 정합니다.

5. 삭제 <개정 2023.07.05>

6. 단독주택의 단위난방부하는 63kcal/㎡ㆍhr, 단위급탕연결부하는 12kcal/㎡ㆍhr를 적용하되, 건축환경 및 단열기준 등을 고려하여 제시한 부하값을 검토 후 적용할 수 있습니다.<신설 2012.11.1>

② 열사용시설의 급탕부하는 제11조 제2항의 규정에 의한 순간가열급탕방식으로 하여야 하며 급탕부하 산정기준은 다음 각 호와 같습니다.

1. 공동주택의 경우 급탕부하는 다음 계산식으로 산정합니다.

[eqn: rm Qd=(36+9 SQRT {4n-2 })×0.8×60×Δt]

Qd	: 급탕부하(kcal/h)

n	: 세대수

Δt	: 급탕의 공급․시수온도차(℃)

2. 일반건물의 경우 급탕부하는 급탕기구수 또는 인원수에 의한 방식으로 산정합니다.

3. 일반건물인 오피스텔의 경우는 급탕부하 산정시 공동주택의 기준으로 산정합니다.

③ 열사용시설의 냉방부하 산정기준은 다음 각 호와 같습니다.

1. 냉방부하는 부하계산시 정확한 방위를 적용하고 여유값 등 안전율을 최대한 배제하여 산정하여야 하며, 각종 부하 및 손실계산은 시간대별로 산정 비교함이 바람직합니다.

2. 일반건물의 경우 냉방부하는 건물의 위치, 방위, 단열상태, 구조 및 공조방식 등에 따라 크게 달라질 수 있으므로 부하계산서에 냉방면적 기준으로 냉방부하 산출근거가 명시되어야 합니다. 또한, 필요시는 냉방부하를 공조체적(부하계산서 기준) 기준으로 작성할 수 있습니다.

3. 에너지절약을 위하여 배열회수방식 또는 중간기의 외기냉방방식 등을 적용하는 것이 바람직합니다.

제9조(열교환설비의 기기용량 선정기준) ① 난방․급탕열교환기 및 흡수식 냉동기의 용량선정은 제8조 각 항의 규정에 의한 부하값으로 하되, 안전율, 배관손실, 예열부하 등이 배제되어야 하며 기기선정상의 부득이한 증가분은 더한 값으로 할 수 있습니다.

② 난방․급탕열교환기 용량의 기준단위는 Mcal/h이고 흡수식냉동기는 USRT (1 USRT = 3,024 kcal/h)입니다.

제9조의 2(급탕 2단열교환방식의 적용 및 설치기준) ① 단위급탕열교환기 용량이 다음 각 호의 1의 경우 급탕열교환기는 급탕 재열열교환기와 급탕 예열열교환기로 분리한 급탕 2단열교환방식을 적용하여야 합니다.

1. 단위급탕열교환기 용량이 150 Mcal/h이상의 공동주택 및 일반건물

2.  목욕장 등 특수급탕 사용자(다만, 난방 열교환기용량의 합이 100 Mcal/h 이상인 경우)

② 급탕 2단열교환방식의 설치기준은 다음 각 호와 같습니다.

1. 급탕 재열열교환기와 예열열교환기의 용량배분은 1 대 1로 하며 전체 용량의 증가 없이 용량의 5%이내에서 급탕 예열열교환기 용량을 크게 할 수 있습니다.

2. 급탕 예열열교환기와 난방열교환기의 1차측배관 연결은 1 대 1 대응을 원칙으로 하며 동일 공급건물 또는 공급구역 기준으로 합니다. 다만, 1대 1  대응이 되지 않을 경우 유량분배가 원활하도록 급탕 예열열교환기 회수 배관을 리버스리턴(Reverse return) 방식으로 구성하여야하며, 다른 유량분배 방식을 적용할 경우 사업자와 협의하여야 합니다.<2012.11.1 개정>

3. 급탕 재열열교환기의 1차측배관 관경은 급탕 예열열교환기를 포함한 급탕열교환기 용량 기준으로 선정하여 연결하고, 급탕 예열열교환기의 1차측배관 관경은 급탕 재열열교환기와 난방열교환기의 설계유량 합으로 선정하여 연결합니다.

4. 급탕 재열 및 예열열교환기의 2차측배관 관경은 급탕 공급배관(또는 시수배관)기준으로 연결합니다.

③ 급탕 예열열교환기의 1차측 설계압력손실값은 다음 각 호의 기준을 만족하도록 설계하여야 합니다.

1. 제11조 제1항 제5호의 규정에 의한 허용최대압력손실값을 초과하여 적용할 수 없습니다.

2. 제2항 제2호의 난방열교환기 1차측 설계유량에 의한 압력손실값이 최대 0.2bar를 초과하지 않도록 급탕 예열열교환기의 전열면적등을 조정하여야 합니다. 다만, 전열면적이 50%를 초과하여 조정될 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 사업자와 협의하여 적용을 생략하거나 설치기준을 다르게 할 수 있습니다.

제9조의 3(통합배관방식의 적용 및 설치기준 등) ① 통합열교환기의 용량선정은 연결열부하값으로 하고 설계 및 설치는 난방열교환기의 기준을 따릅니다.<신설 2019.6.17>

② 세대급탕열교환기의 용량은 용도별(기구별) 세대급탕 적정 유량 및 온도를 참조(별표 14)하여 선정합니다. 다만 세대 급탕유량은 사용 용도별로 설치된 급탕기구 중 큰 용량 순으로 2개 기구 이상(단, 전용면적 60m2 미만은 사업자와 협의)의 유량 합의로 하고 급탕 온도는 45℃ 이상이 바람직 합니다.<신설 2019.6.17, 개정 2023.07.05>

③ 세대급탕열교환기는 급탕 설계온도 및 유량조건에서 시수공급온도 15℃, 가열수 공급온도 60℃ 기준으로 난방 및 급탕 가열수의 합류 회수온도가 35℃ 이하가 되도록 설계되어야 합니다.<신설 2019.6.17>

④ 세대급탕열교환기유니트는 한국에너지기기산업진흥회 표준(SPS-B-KEA A0015-6633)에 의한 KAS인증 또는 단체표준인증 제품이어야 합니다. 다만, 온수공급 능력시험에서 급탕 1, 2차측 공급, 회수온도 및 유량조건은 제2항 및 제3항에서 정한 값으로 합니다.<신설 2019.6.17, 개정 2023.07.05>

⑤ 통합배관방식을 적용하고자 하는 사용자는 다음 각 호의 기준을 적용하여야 합니다.<신설 2019.6.17>

1. 스트레이너 설치 기준은 용접형 열교환기의 기준을 따르며, 기계실내 주배관에는 여과식수처리기를 설치하는 것이 바람직합니다.<신설 2019.6. 17>

2. 통합열교환기 2차측의 온도를 일정하게 유지할 수 있도록 온도 조절이 가능한 온도유지용 밸브를 설치하여야 합니다.<신설 2019.6.17>

3. 세대급탕열교환기 1, 2차측 배관은 내식성자재(동관, 스테인리스강관 등)를 사용하여야 합니다.<신설 2019.6.17>

4. 기계실에 설치되는 가열수 순환펌프는 가변속제어 방식을 적용하여야 합니다.<신설 2019.6.17>

5. 세대급탕열교환기유니트는 부품별 수리가 가능하도록 분해조립이 용이하고 AS체계가 구축된 업체의 제품으로 하며, 고장시 신속한 수리를 위해 예비품 확보 등을 통한 공용관리를 하여야 합니다.<신설 2019.6.17>

제10조(기계실 연결열부하의 산정기준 등) ① 기계실 연결열부하는 기계실 단위로 사업자가 산정하며, 다음 각 호의 관경 선정기준이 됩니다.

1. 1차측배관의 기계실 인입관경

2. 기계실 열계량장치의 유량부 관경

3. 1차측 차압유량조절밸브(PDCV) 관경

② 기계실 연결열부하의 산정은 동계열부하와 하계열부하로 구분 산정하여 큰 부하값을 해당 기계실의 연결열부하로 합니다.

③ 연결열부하의 산정기준은 다음 각 호와 같으며, 산정단위는 Mcal/h입니다.<개정 2012.11.1, 2018.2.13>

④ 제1항 제1호 내지 제3호 관경은 제22조 제4항의 규정에 의한 설계도서의 승인시 사업자가 산정하여 기계실별 설치관경을 통보합니다.

1. 동계열부하는 난방열교환기 및 급탕열교환기 부하로서 난방열교환기 용량에 급탕연결부하를 더한 값으로 산정합니다.

Qw = ∑Wh＋Qdc

Qw	: 동계열부하(Mcal/h)

Wh	: 난방열교환기용량

Qdc	: 급탕연결부하

2. 하계열부하는 냉방부하 및 급탕열교환기 부하로서, 냉방재생부하에 급탕연결부하를 더한 값으로 산정합니다. 냉방재생부하는 2차측 냉방부하를 냉동기 성적계수(COP : Coefficient of Performance)로 나누어 산정합니다. <개정 12.11.1, 2023.07.05>

Qs = ∑Wc/COP＋Qdc = Qcr＋Qdc

Qs	: 하계열부하(Mcal/h)

Qcr	: 냉방재생부하

Qdc	: 급탕연결부하

Wc: 2차측 냉방부하(Mcal/hr)

COP:냉동기 성적계수(공인기관 시험성적서 기준)

3. 제1호 및 제2호의 급탕연결부하는 사업자 소정의 공급부하로서 난방면적에 표3의 단위급탕연결부하 기준값을 곱하여 산정합니다. 다만, 일반건물에서 단위급탕부하 환산값이 기준값 이하일 경우에는 급탕열교환기 용량값으로 하고, 기준값의 3배를 초과할 경우에는 기준값에 3배 초과분을 더한 값으로 산정하며, 단위급탕부하 환산값은 급탕열교환기 용량을 난방면적으로 나누어 산정한 값입니다.

가. 공동주택

Qdc = Ah×dc = Ah×15

Qdc	: 급탕연결부하(kcal/h)

Ah	: 난방면적(㎡)

dc	: 단위급탕연결부하 기준값(15 kcal/㎡h : 공동주택<기숙사, 오피스텔, 콘도미니엄포함>) <개정 2023.07.05>)

나. 일반건물

(1) 단위급탕부하 환산값(d)이 단위급탕연결부하 기준값(dc)이하일 경우

(d = ∑Wd/Ah ≦dc 일때)

Qdc = ∑Wd

Wd	: 급탕열교환기 용량

d	: 단위급탕부하 환산값

(2) 단위급탕부하 환산값(d)이 단위급탕연결부하 기준값(dc)을 초과하고 3배 이하일 경우(dc <d ≦ 3dc 일때)

Qdc = Ah×dc

(3) 단위급탕부하 환산값(d)이 단위급탕연결부하 기준값(dc)의 3배를 초과할 경우(d>3dc 일때)

Qdc	= Ah×[dc＋(Wd/Ah－3dc)]

= Ah×[dc＋(d－3dc)]

= Ah×(d－2dc)

[표3] 단위급탕연결부하 기준(dc)

건 물 용 도	단위급탕 연결부하 (kcal/㎡h)	비 고
공 동 주 택	15	기숙사, 오피스텔, 콘도미니엄 포함
근 린 생 활 시 설	5	일반목욕장, 안마시술소 제외
근 린 공 공 시 설	7	동사무소, 소방파출소, 파출소, 우체국 등
종 교 시 설	2	수도장은 제외
노 유 자 시 설	7	유치원, 노인정
의 료 시 설	25
교 육 연 구 시 설	5	학교, 직업훈련소, 학원
업 무 시 설 (일 반 ․ 공 공)	7
숙 박 시 설 (호텔)	45	호텔 외의 시설은 25 적용
판 매 시 설	5
위 락 시 설 (특 수 목 욕 장)	80	수용장,운동시설,목욕장(일반, 안마시술소) 포함. 목욕장 외의 시설은 5 적용
관 람 집 회 시 설	2
전 시 시 설	2
기타(복합건물포함)	사업자와 협의
◦ 복합용도의 건물적용은 70%이상의 대표용도 기준

4. 급탕열교환기 용량이 제1호 또는 제2호에 의한 동계․하계열부하값보다 큰 경우에는 급탕열교환기 용량값을 연결열부하로 합니다. 다만, 공동주택에서 2대 이상의 급탕열교환기를 설치할 경우의 급탕열교환기 용량값은 각 용량의 더한 값이 아닌 해당 기계실 전체세대수에 대하여 1대 기준으로 산정한 급탕부하값을 말합니다.

5. 제4호에 의한 연결열부하가 적용될 경우의 관경선정은 급탕열교환기 설계유량 선정온도차(표8 참조)로 할 수 있으며 기계실 인입관경은 급탕열교환기 연결관경기준으로 할 수 있습니다.

제11조(열교환설비의 기기 설계기준 등) ① 난방․급탕열교환기 및 흡수식냉동기의 설계기준은 다음 각 호와 같습니다.

1. 1차측 열매체 : 중온수

2. 열교환방식 : 물 대 물 (Water to Water) 간접방식

3. 1차측 열매체의 설계온도 및 설계압력 : 표4 기준 <개정 2012.11.1>

[표4] 단위 열교환설비의 1차측 설계온도 및 압력기준

구 분			설계온도(℃)		설계압력 (bar)
			공 급	회수
난 방 열교환기	복사난방		115	50	16
	대류.공조난방			55
급 탕 열교환기	일반		75	35	16
	재열			55
	예열		55	35
부스터 열교환기	1단	복사난방	115	55	16
		대류공조난방		60
	2단	복사난방		60
		대류공조난방		65
흡수식 냉동기(2단)			95	55	16

◦ 1 bar = 105 Pa = 1.0197 kg/㎠(at)

◦ 재생기 설계기준(120℃, 16bar).

◦ 냉동기(IPLV : 0.83)에 대한 세부사항은“ 지역냉방 흡수식 냉동기 기술규격서”에 따릅니다.

※ 냉동기통합성능계수(IPLV :Integrated Part Load Value)는 미국냉동협회(AHRI:Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) 기준을 적용함.

4. 2차측 열매체의 설계온도 : 표5 및 표5-1 기준

[표5] 단위 열교환설비의 2차측 설계온도 기준

구 분		설 계 온 도 (℃)
		공 급	회 수	공급․회수온도차(Δt)
난방열교환기	복 사 난 방	45＋Δt	45	15이상
	대류․공조난방	50＋Δt	50	20이상(권장사항)
급탕열교환기	일반	55	15(시수)	40
	재열	55	35	40
	예열	35	15(시수)
흡수식냉동기(냉수 및 냉각수)		-	-	5이상

[표5-1] 부스터 열교환설비의 설계온도 기준 <신설 2012.11.1>

구 분		설계온도(℃)
		부스터1단		부스터2단
		공급	회수	공급	회수
부스터 열교환기 (1단)	복사난방	100	50	-	-
	대류.공조난방		55	-	-
부스터 열교환기 (2단)	복사난방	105	55	95	50
	대류.공조난방		60		55

5. 열교환설비의 설계압력손실 : 표6 기준

[표6] 단위 열교환설비의 설계압력손실 기준

구 분		허용 최대압력손실(bar)
		1차측	2차측
난 방 열 교 환 기		0.2	0.3(권장사항)
급 탕 열 교 환 기	일반	0.2	0.15
	재열	0.1	0.08
	예열	0.1	0.08
흡 수 식 냉 동 기		0.6	제작사 사양기준

6. 열교환설비의 설계최대총괄전열계수 : 표7 기준

[표7] 단위 열교환설비의 설계최대총괄전열계수 기준

구 분	허용 최대총괄전열계수(kcal/㎡h℃)
	판(Plate)	관(Spiral Tube)
난 방 열 교 환 기	3,000	2,000
급 탕 일 반 열 교 환 기 (재열 및 예열 제외)	3,500	1,400
흡 수 식 냉 동 기	제작사 사양기준

7. 판형열교환기를 적용할 경우 세척이 용이한 구조로 전열판조립체의 양끝 전열판은 2차측 열매체용으로 배열하여야 하며 전열판 수량은 짝수로 설치하여야 합니다.

8. 판형열교환기 전열판재질은 STS 316 또는 동등 이상의 규격이어야 합니다.

9. 급탕공급을 급수펌프직송방식으로 하는 경우에 급탕열교환기의 2차측 설계압력손실은 제5호의 규정에도 불구하고 0.3bar 이내로 적용할 수 있습니다.

10. 수영장, 목욕탕 등 풀(Pool) 가열용 열교환기의 설계기준은 급탕일반열교환기의 설계기준을 따릅니다. 다만, 2차측 설계공급온도는 풀 용도에 따른 온도를 적용하여야 합니다. <개정 2023.07.05>

11. 부스터 열교환기 설치기준은 다음 각 목의 기준에 적합하여야 합니다. <신설 2012.11.1>

가. 부스터 열교환기의 설계 공급 및 회수온도는 제1항의 표4 및 표5-1  규정을 따릅니다.

나. 부스터 열교환기의 배관보온 기준은 제17조의 1차측 보온 규정을 따릅니다.

다. 부스터 열교환기의 순환펌프는 변유량시스템을 적용하여야 하며, 난방 유량도피용 차압밸브는 제21조를 준용하여야 합니다.

라. 부스터 열교환기의 설계 기준을 위와 달리 적용 할 경우에는 사업자와 협의 하여야 합니다. 이때 표4의 1차측 부스터열교환기 설계회수 온도이하가 되도록 하여야 합니다.

12. 복사난방방식과 대류․공조난방방식을 병용하는 건물(주상복합건물 등)의 경우에 난방열교환기의 1차측 설계온도기준은 제3호의 규정에도 불구하고 대류․공조난방방식의 설계온도기준으로 일원화하여 적용할 수 있습니다.

② 급탕열교환기의 급탕방식은 순간가열급탕방식(별표3 참조)으로 하여야 합니다. 다만, 급탕부하가 난방부하보다 상대적으로 큰 경우에는 사업자와 협의하여 저탕조방식으로 할 수 있으며, 다음 각 호의 경우에는 사업자와 협의 없이 저탕조방식으로 할 수 있습니다.

1. 스포츠센타(수영장 포함)

2. 목욕장

3. 병원(종합병원급)

4. 식당부분 면적의 합이 2,000㎡ 이상의 일반건물

5. 이미 사용중인 지역난방방식 외의 시설을 지역난방방식으로 개체하는 공동주택 및 일반건물

6. 기숙사

7. 일반숙박시설

8. 개별주택용 콤팩트설비유니트

③ 열사용기기(AHU, FCU, 방열기 등) 및 배관경을 선정할 때에는 제1항 제4호의 규정에 의한 2차측 열매체 설계온도를 적용하여야 합니다. 다만, 특수 급탕설비(목욕장, 수영장 등) 및 난방․냉방 겸용배관방식 등의 경우에는 사업자와 협의하여 그러하지 아니할 수 있습니다.

④ 수영장, 목욕장, 오피스텔, 지식산업센터 내 기숙사 등 복합용도의 경우 냉난방배관 및 급탕배관은 건물의 공급계통과는 별도로 구성하여야 하며,다음 각 호에 해당하는 기기는 분리하여 설치하여야 합니다. <개정 2023.07.05>

1. 기계실 내부 1차측 차단밸브

2. 감지기연결구배관(Gauge Conn. Pipes)

3. 열계량장치

4. 차압유량조절밸브(PDCV)

⑤ <삭제><개정 2023.07.05>

⑥ 흡수식냉동기 설치 시 분할 설치로 효율적인 운영 구성이 바람직합니다.

<신설 2023.07.05>

⑦ 백연방지설비를 설치할 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 합니다.

<신설 2023.07.05>

1. 기존 난방열교환기 2차측에서 별도로 분기하고 백연방지설비에 연결하여 사용하여야 합니다.

2. 순환펌프는 제20조 1항 1호의 설치기준을 준용하며, 난방순환펌프를 난방용과 백연방지용 겸용펌프로 사용할 경우 각각의 운전조건(유량, 양정)에 운전될 수 있도록 가변속 제어기능을 적용하여야 합니다.

3. 2차측 백연방지설비의 설계온도(45∼50℃ 권장) 및 백연방지코일 용량은 제작사 사양기준에 따르며, 백연방지코일 용량은 난방열교환기 용량을 고려하여 난방에 지장이 없도록 설계 및 설치하여야 하며 필요 시 사업자와 협의하여 적용합니다.

제12조(배관 설계압력손실기준 등) ① 1차측 배관의 설계압력손실 및 설계유량 기준은 표8 과 같으며 배관압력손실은 상당직관길이 기준입니다. 다만, 특수 급탕설비(목욕장, 수영장 등)의 1차측 배관관경(기계실 인입관경포함)은 사업자와 협의하여 1단계 크게 선정할 수 있습니다.

[표8] 1차측 배관의 설계압력손실 기준

구 분			허용최대 압력손실 (bar/m)	설계유량(㎥/h)
				기준열부하 (Mcal/h)	공급․회수온도차 (Δt :℃)
기계실의1차측 주배관 관경	난방․급탕		0.002	동계열부하	60(대류난방) 65(복사난방)
	냉 방		0.002	냉방재생부하	15 (1단) 40 (2단)
기기인입관경	난방열교환기		0.002	열교환기용량	60(대류난방) 65(복사난방)
	급탕 열교환기		0.002	열교환기용량	40
	흡수식 냉동기	1단	0.002	냉방재생부하	15 (1단) 40 (2단)
		2단	0.002

② 기계실내 1차측배관계통의 전체 설계압력손실값은 제19조 제4항의 규정에 의한 차압설정값을 초과할 수 없습니다. <개정 2023.07.05>

③ 2차측난방배관의 설계압력손실 기준은 0.001bar/m(상당직관길이 기준) 내외로 하고 설계유속이 1.5m/s를 초과하지 아니하도록 함이 바람직합니다.(별표4의 2차측 배관 설계압력손실기준표 참조)

④  기계실내의 1차측 배관은 바닥상치형 분배기(Header) 방식으로 할 수 없습니다.

⑤ 콤팩트설비유니트의 1․2차측배관의 전체 설계압력손실값(열교환설비 및 온도조절밸브 제외)은 각각 0.05 bar를 초과할 수 없습니다

제13조(기계실 열계량장치 등의  설치기준 등) ① 사업자의 기계실 열계량장치(이하 “열량계”라 한다)의 규격 및 설치기준은 다음 각 호와 같습니다.

1. 열량계는 유량부, 적산부 및 온도감지기 등으로 구성되며 난방․급탕용과 냉방용으로 구분하며 사업자가 설치하고 관리합니다. (주상복합건물 등의 경우 주택용, 업무용 등 업종별로 구분 설치)

2. 열량계의 관경은 제10조의 규정에 의한 연결열부하 기준(난방․급탕용은 동계열부하, 냉방용은 재생부하)으로 산정하며, 유량부 등 기술규격은 사업자가 따로 정합니다. <개정 2012.11.1>

다만, 연결열 부하가 제10조 제4항 제4호에 의거 산정되었을 경우 급탕열교환기 설계유량의 80%로 관경을 선정합니다.(별표5 참조)

3. 사용자는 다음 각목의 열량계 유량부 설치기준에 적합하도록 배관하여야 합니다.

가. 유량부는 사용자 기계실 1차측 배관의 회수측 수평배관에 설치합니다.

나. 유량부 전후의 배관은 유량부 전에 유량부 관경의 5배, 후에 3배이상의 직관거리를 확보하여야 합니다.

다. 열량계는 제26조의 규정에 의한 열사용시설의 준공점검 이후에 설치되므로 별표5의 유량부 규격에 상당하는 플랜지 부착단관(Short Piece)을 열량계 설치시까지 임시 배관하여야 합니다.

라. 유량부 설치 및 분해 시 배관자중 등으로 처지거나 중심선이 어긋나지 아니하도록 지지 또는 고정시켜야 합니다.

마. 유량부 양단에 합플랜지(Flange)의 재질은 SF440A 이상이어야 합니다.

바. 유량부 직관부분(Min 5D)전에 1차측 주배관의 관경 기준으로 차단용 밸브를 설치하여야 합니다. 다만, 차단용 밸브는 열교환기 차단밸브와 인접(배관길이 5M내외) 할 경우 사업자와 협의하여 설치를 생략할 수 있습니다. <개정 2012.11.1, 2023.07.05>

사. 유량부 규격이 150A이상일 경우에는 상단부에 체인블럭(Chain Block)을 장착할 수 있도록 고정용장치(후크볼트)가 설치되어야 합니다. 다만, 바닥배관(별표6 참조)으로 시공시에는 설치를 생략할 수 있습니다. <개정 2012.11.1, 2023.07.05>

4. 열량계 적산부의 설치위치는 유량부와 연결케이블 제한길이(8m) 및 적산부 설치 높이(1.2～1.5m)를 고려하여 선정하여야 하며, 부득이 한 경우에는 사업자와 협의하여야 합니다.

5. 열량계의 온도감지기는 사용자 기계실내 1차측 공급 및 회수배관에 각각 설치되며, 온도감지기 등의 설치를 위한 감지기 연결구배(Gauge Connection Pipes)는 사업자가 따로 정하는 규격(별표 6, 7 참조)에 적합하여야 합니다.

6. 사용자는 다음 각목의 규격 및 설치기준에 적합하도록 열량계 및 원격검침제어기 전용전원 및 접지선을 기계실내 사업자 단자함까지 무상으로 설치․공급하여야 합니다.

가. 전원규격 : AC단상 220V, 60Hz

(1) 사용자 기계실 전동기제어판넬(MCC) 주개폐기의 후단에 전용 개폐기를 설치 후 분기하여야 하며 UPS(무정전 전원공급장치) 전원공급 가능시 우선 적용하여야 합니다. <신설 2023.07.05>

(2) 전원의 인출부위에 열계량장치 전원임이 확인 가능하도록 표시 부착

나. 전선규격 <개정 2012.11.1>

(1) 전원용 : 600V급, F-CV 2C×2.5㎟

(2) 접지용 : FGV 2.5㎟이상

(3) 금속 전선관에 수용 설치하며, 말단부 1m는 후렉시블 전선관 시공

다. 단자함 설치기준

(1) 열량계 적산부 설치위치

(2) 기계실 입구에서 가까운 벽 또는 기둥

7. 사용자는 적산열량계 원격검침설비의 설치와 관련하여 전화선 주분배판넬(MDF)에서 메인기계실까지와 기계실 상호간의 원격검침용 통신케이블을 설치할 수 있도록 선로를 확보하여야 합니다.

② 제1항의 열량계 이외의 사업자 열공급 관련 설비인 열수송관 누수감지설비, 신호전송장치 및 원격검침설비는 설치 해당 사용자와 협의하여 사업자가 설치하고 관리합니다.

③ 사용자의 관리용 열량계는 열교환설비의 1차측배관에 설치할 수 없습니다.

제14조(1․2차측 배관재 규격 및 밸브류 설치기준 등) ① 1․2차측 배관재(밸브류 및 배관 부속자재 포함)의 규격은 다음 각 호와 같습니다.

1. 1차측 배관재 규격

가. 1차측 열매체의 설계조건(120℃, 16bar)에 적합하여야 합니다.

나. 1차측 배관재의 규격은 별표8의 압력배관용 탄소강관(KSD 3562) 또는 동등이상 규격을 사용하여야 하며, 1차측배관 중에서 기계실 내 주차단밸브 직전까지의 구간은 별표9 규격의 이중보온관을 사용하여야 합니다. 이때, 이중보온관의 외피(Out jacket)는 난연성능(UL94:V-2)이상의 것을 사용하는 것이 바람직합니다.   <개정 2023.07.05>

다. 1차측 배관 밸브류의 규격은 별표10 또는 동등이상 규격을 사용하여야 합니다.

라. 배관 부속자재의 규격은 1차측 배관재에 준하며 별표8 또는 동등이상 규격을 사용하여야 합니다.

마. 스트레이너(Strainer)는 망 제거 부위가 플랜지(Flange) 형식이어야 하며 플랜지 체결은 심음볼트(Stud Bolt)형이 아닌 관통볼트체결형이어야 합니다.(MESH 규격은 별표10 참조) <개정 2012.11.1>

2. 2차측 배관재의 규격 <개정 2012.11.1>

가. 2차측 열매체의 설계 및 사용조건 에 적합하여야 합니다.

나. 배관재질은 가능한 내식성 자재를 사용하여야 하며, 서로 다른 금속배          관재의 혼합 사용시 접속부위는 절연 시공하여야 합니다.

② 열수송관이 인입되는 1차측 주배관 및 열교환설비 전후의 1ㆍ2차측 배관       에는 차단밸브를 설치하여야 합니다. <개정 2012.11.1>

③ 1․2차측 배관에는 배관계통별로 배관내 공기를 뺄 수 있도록 기기몸체 및 배관상부에 공기빼기밸브(Air Vent Valve)를 설치하여야 합니다. 다만, 1차측 주배관의 공기빼기밸브는 열사용시설의 공사중 또는 사용중단으로 인한 1차측 주배관의 온도저하를 방지하기 위한 공급․회수측배관의 순환기능과 공기빼기 기능을 겸할 수 있도록 별표11의 그림과 같이 기계실 주차단밸브(Main Shut-off Valve) 전에 설치하여야 합니다.

④ 1·2차측배관에는 배관계통별로 기기몸체 또는 배관하부에서 바닥배수로(Trench)까지 배수배관(밸브포함)을 연결하여야 하며, 트렌치 배관에 연결시에는 누수 확인이 용이한 구조(깔때기 배관 방식 등)로 시공하여야 합니다. <개정 2023.07.05>

⑤ 1․2차측 배관(기기몸체 포함)에 다음 각 호의 계기류 또는 소구경 밸브류(관경 25A이하) 등을 설치할 때에는 적절한 배관부속자재(Tee 또는 Outlet)를 사용하여야 하며, 온도계 연결구배관의 최소 관경은 50A이상(40A이하는 확관) 이여야 합니다.(별표7 참조) <개정 2023.07.05>

1. 온도계, 압력계 및 배관온도감지기

2. 공기빼기 및 물빼기밸브, 안전밸브

3. 1차측 차압유량조절밸브(PDCV)의 도압관

4. 감지기연결구배관(Gauge Connection Pipes)의 감지기류

⑥ 제3항 및 제4항의 공기빼기 및 물빼기밸브(압력계의 차단밸브 포함)는 1‧2차측 열매체 설계조건에 적합한 규격이어야 하며, 관경 25A 이하의 소구경으로써 볼밸브 또는 게이트밸브가 바람직합니다. 또한, 제4항의 물빼기밸브와는 별도로 열교환기 분해없이 세척(CIP : Cleaning-IN Place)이 가능하도록 2차측 공급관과 회수관에 각각 관경 40A(2차측 주배관 관경이 50A이하인 경우는 25A이하)의 밸브를 설치하여야 합니다.

⑦ 기계실의 지하구조물에 설치하는 기계실인입 열배관 및 열배관 감시설비 케이블용 슬리브(Sleeve)는 지하구조물 내부로 물이 스며들지 않도록 방수처리를 하여야 하며, 15m이상 직선으로 노출 시공된 열수송관은 열팽창에 대하여 신축을 흡수하도록 별표13 의 기준으로 시공 하여야 합니다.

<개정 2012.11.1, 2023.07.05>

⑧ 기계실에 인입되는 열수송관은 기계실 외부에서 기계실쪽을 바라보았을 때 오른쪽이 공급관, 왼쪽이 회수관으로 인입함을 원칙으로 하며, 필히 사업자 확인 후 시공하여야 합니다.

⑨ 콤팩트설비유니트의 1․2차측배관재(밸브류 및 배관부속자재 포함)는 제1항 내지 제6항의 규정에도 불구하고 사업자와 협의하여 제작사 표준으로 제작할 수 있으며, 다음 각호의 기준을 만족하여야 합니다. <개정 2019.6. 17>

1. 차단밸브 설치위치 : 콤팩트설비유니트 전후의 1․2차측배관

2. 스트레이너 설치위치 : 2차측 순환펌프 흡입측

⑩ 순환펌프를 1대만 설치 시 체크밸브는 설치를 생략할 수 있습니다.

제15조(1차측 배관의 용접 및 방사선투과시험) ① 다음 각 호의 플랜지(Flange)이음을 제외한 1차측 배관의 이음방법은 용접이음을 원칙으로 합니다. 다만, 소구경(관경 25A이하)의 밸브류 및 나사이음이 부득이한 경우에는 관용테이퍼 나사규격(KS B 0222)에 적합하도록 하여야 합니다.

1. 열량계 유량부

2. 스트레이너 및 밸브류(관경 65A 이상)

3. 1차측 차압유량조절밸브(PDCV) 및 온도조절밸브

4. 열교환기, 흡수식냉동기 등 기기 연결부위

② 1차측배관 용접부위의 후면비드(Back Bead)는 불활성가스용접(TIG 또는 MIG Welding)으로 하여야 합니다.

③ 1차측 배관의 용접이음부위는 다음 기준에 의한 방사선투과시험을 하여야 하며, 기술용역전문업체에서 발행한 검사성적서를 사업자에게 제출하여야 합니다. 또한, 현장시공부위와 콤팩트설비유니트는 각각의 검사성적서를 제출하여야 합니다. <개정 2019.6.17>

1.  시험대상은 배관용접개소의 10%이상(매설배관은 100%)이며, 필요시 사업자가 검사포인트를 지정할 수 있습니다.<개정 2023.07.05>

2. 방사선투과시험 또는 위상배열 초음파시험(배관두께 6mm이상)을 하기가 곤란한 소켓용접(Socket Welding)은 다른 종류의 비파괴검사로 갈음할 수 있으며, 나사이음은 제외합니다. <개정 2023.07.05>

3. 기타 세부사항은 산업통상자원부장관이 고시하는 열공급시설의 검사기준을 따릅니다. <개정 2012.11.1, 2019.6.17, 2023.07.05>

④ 2차측 배관의 용접기준은 국가건설기준 표준시방서를 따릅니다. <신설 2012.11.1, 개정 2019.6.17, 2023.07.05>

제16조(배관의 청소 및 수압시험) ① 1ㆍ2차측 배관 및 열교환설비의 청소는 다음 각호와 같습니다. <개정 2012.11.1>

1. 배관청소, 수압시험 및 운전을 위하여 사용하는 난방수는 시수를 사용하여야 하며, 열사용 전에 청소(Flushing)를 하여 배관내 이물질을 제거하여야 합니다. <개정 2023.07.05>

2. (삭  제) <개정 2023.07.05>

3. 시운전 3개월 경과 후 또는 입주전 1ㆍ2차측 계통별 스트레이너 등을 청

소하여야 합니다.

② 1․2차측배관 및 열교환설비는 배관계통별로 사업자 입회하에 다음 기준의 수압시험을 하여야 합니다.

1. 수압시험 압력은 1․2차측 열매체 설계압력의 1.5배 기준이며, 30분간 기밀을 유지하여야 합니다. 이 경우 2차측 열매체 설계압력은 기계실 정수두와 펌프 설계양정을 더한 값으로 합니다. 다만, 옥외 매설 차단밸브부터 옥내 주차단밸브 구간의 수압시험이 불가할 경우 배관 연결 후 시행할 수 있습니다. <개정 2023.07.05>

2. 기타 세부사항은 산업통상자원부장관이 고시하는 열공급시설의 검사기준을 준용 합니다. <개정 2012.11.1, 2019.6.17, 2023.07.05>

제17조(배관 및 기기의 보온기준) ① 1차측 배관의 보온은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 합니다. <개정 2012.11.1>

1. 보온재료는 「건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시)」에 따른 단열재의 등급분류 「나」등급 이상으로서 1차측 열매체의 설계온도 및 기타 조건에 적합하고 배관보온재의 구조는 보온통이어야 합니다.<개정 2023.07.05>

2. 배관의 보온두께는 표9의 기준 이상으로 합니다. 다만, 이중보온관은 그러하지 아니하며, 보온재를 복층 시공하는 경우에는 이음부분이 중복되지 아니하도록 하여야 합니다.

[표9] 1차측 배관의 최소보온두께 기준

[단위:mm]

관경(A)	25 이하	32～50	65～100	125～200	250 이상
유리면 등	40	50	75	75	90 (복층시공)
유리장섬유	30	35	40	45	45

3. 보온마감재는 방염 및 방습재질로서 완전한 방습구조로 설치되어야 합니다. 다만, 매설배관 및 기계실 인입배관 구간의 이중보온관 이음부분에 대한 현장보온 최종마감재는 지중의 수분 등에 충분한 내구성이 있도록 열수축재(Shrink Sleeve) 등을 사용하여야 합니다.

4. 밸브류의 보온은 배관에 준하며, 플랜지이음형의 경우에는 탈착이 쉬운 크립형 또는 밸크로형으로 설치하여야 합니다. <개정 2012.11.1, 2023.07.05>

5. 이중보온관으로 시공되는 이음매 부분은 열수축케이싱으로 시공하여야   합니다. 다만, 노출구간은 1호의 보온재료 이상으로서 표9의 기준 동등 이상으로 하며, 이 경우 양 끝단은 10㎝ 이상 겹치도록 보온한 후 마감은 제3호를 따릅니다. <신설 2012.11.1 개정 2023.07.05>

② 2차측 배관의 보온기준은 국가건설기준 표준시방서를 따릅니다. <개정 2012.11.1, 2019.6.17, 2023.07.05>

③ 열교환설비의 보온은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 합니다. 다만, 흡수식냉동기의 보온 및 보냉은 제작사의 기준에 따릅니다.

1. 보온재료 및 보온마감재는 제1항의 규정에 의한 1차측배관 보온기준을 준용하고 최소보온두께는 50㎜입니다.

2. 보온재 및 보온마감재는 탈착이 가능한 구조로 설치되어야 하고 보온마감재의 체결은 크립형(Clip Type) 또는 밸크로형으로 합니다.<개정 2023.07.05>

④ 콤팩트설비유니트는 제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고 보온두께 및 보온마감재 등은 사업자와 협의하여 조정할 수 있습니다.

제18조(열교환설비의 기기제어장치 등) ① 열교환설비의 기기 용도별로 다음 각 호의 기기제어장치를 설치(교체포함)하여야 합니다.

1. 난방열교환기 제어장치

가. 난방제어기기(다음 기능을 갖추어야 합니다)

(1) 외기온도 보상기능

(2) 난방열교환기의 2차측 난방공급온도에 따른 1차측 중온수 유량조절기능

(3) 절약모드 등 운전프로그램 입력기능

(4) 펌프 정지시 온도조절밸브가 자동 차단 되도록 인터록(Interlock)  기능 구성. 다만, 난방제어기기에 이 기능이 없을 경우에는 별도의 제어장치로 구성할 수 있습니다. <개정 2012.11.1>

(5) 부하변동에 따라 난방순환펌프의 유량제어를 할 수 있는 대수제어기능, 회전수제어기능과 자동교대운전 제어기능(권장사항)

나. 난방용 온도조절밸브(다음 기능을 갖추어야 합니다)

(1) 형식 : 전동 비례제어식(Motorized 2 - Way)

(2) 설계온도 및 압력 : 120℃, 16bar

(제4항의 제2호 및 제3호의 경우 공급측 설치시 150℃)

(3) 밸브 차단 허용최소차압(Close-off Rating) : 3bar 이상

(4) 밸브 자체압력손실 : 0.3bar 이내

(5) 유량특성 : 등비율(equal-%)

(6) 유량조절비 : 50 대 1

2. 급탕열교환기 제어장치

가. 급탕제어기기(다음 기능을 갖추어야 합니다)

(1) 급탕열교환기의 2차측 급탕공급온도에 따른 1차측 중온수 유량조절기능

(2) 2차측 급탕온도 임의설정기능

(3) 급탕 과부하시 난방을 일시 차단하는 기능

(4) 급탕회수온도에 의한 급탕순환펌프의 자동운전제어기능. 다만, 급탕제어기기에 이 기능이 없을 경우에는 별도의 제어장치로 구성할 수 있습니다.

나. 급탕용 온도조절밸브 : 난방용과 동일하며 밸브유량계수(Cv)는 급탕열교환기 용량기준(제9조의 2 제3항의 증가분은 제외)으로 산정된 Cv값의 80% 적용

3. 난방․급탕열교환기 혼용 제어장치

제1호 가목과 제2호 가목의 사항을 만족하여야 합니다.

4. 흡수식냉동기 제어장치

가. 냉방제어기기(다음 기능을 갖추어야 합니다)

(1) 외기온도 보상기능(권장사항)

(2) 흡수식냉동기의 1차측 중온수 공급온도 및 2차측 냉수공급온도에 따른 1차측 중온수 유량조절 기능 <개정 2012.11.1>

(3) 절약모드 등 운전프로그램 입력기능(권장사항)

나. 냉방용 온도조절밸브 : 난방용과 동일

② 제1항 제2호의 급탕제어기기는 난방제어기기와 연계하여 급탕과부하시 난방용 온도조절밸브가 순간 차단되도록 별표12의 제어회로를 갖추어야 하며, 급탕 과부하 설정값은 임의로 조절할 수 있어야 합니다. 다만, 다음 각 호의 1의 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 저탕조방식의 경우

2. 급탕부하가 난방부하의 30% 이내인 순간가열급탕방식의 경우

3. 급탕 2단열교환방식의 경우

③ 제1항의 온도조절밸브에는 바이패스(By-pass)배관을 설치하여야 하며 이 경우 온도조절밸브와 동일한 관경의 유량조절용 밸브를 설치하여야 합니다. <개정 2019.6.17>

④ 제1항의 온도조절밸브는 회수측 배관에 설치하여야 합니다. 다만, 다음 각 호의 1의 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 흡수식냉동기의 경우

2. 급탕 2단열교환방식에서 급탕 재열 및 예열열교환기가 일체형인 경우

3. 콤팩트설비유니트의 경우

⑤ 공동주택에서 제1항 제1호 및 제2호의 규정에 의한 난방 및 급탕열교환기 제어장치를 직접디지탈제어(Direct Digital Control)방식으로 할 경우에는 각 기계실에서 사용자 임의로 운전프로그램을 조작할 수 있어야 하며, 중앙 관제식자동제어(CCMS : Central Control ＆ Monitoring System)가 바람직합니다.

⑥ 제1항 제1호의 규정에 의한 난방제어기기에서 외기온도감지기는 직사광선이나 열을 받지 아니하는 위치에 설치되어야 합니다. 기타 세부사항은 기상청이 고시하는「기상측기별 설치기준」에 따릅니다. <개정 2023.06.00>

⑦ 2차측 공급배관의 온도감지기(Temperature Element) 설치방법은 다음 각호와 같습니다(별표1-1, 2, 3참조). <개정 2023.07.05>

1. 난방·급탕·냉방 공급온도 제어용 온도감지기는 열교환설비와 근접(약 1m이내, 열교환기 차단밸브와 출구측 노즐사이)하여 설치

2. 냉방·난방 환수 온도감지기 차압밸브(DPV)의 도피유량 온도에 영향받지 않는 곳에 설치

3. 급탕 환수 온도감지기는 시수와 급탕예열열교환기 출구 온도에 영향받지 않는 곳에 설치

⑧ 일반건물의 경우에는 제1항 제1호의 규정에 의한 난방열교환기 제어장치에 연속난방운전을 위한 야간운전온도설정방식(Night Set- back System)을 적용함이 바람직합니다.

⑨ 학교, 동사무소, 파출소, 유치원 등의 건물에는 구역(Zone) 구분에 따라 온도조절밸브와 실내온도조절기(Room Thermostat)를 구역별로 설치하는 것이 바람직합니다.

⑩ 사용자는 공사준공 후 열사용시설의 효율적인 운영을 위하여 자동제어제작사(시공사 포함)로 하여금 열사용시설 관리요원에게 해당기기 운영방법 및 유지보수에 관한 사항을 한글판 교육교재에 의해 교육하도록 하여야 합니다.

⑪ 기기제어장치의 온도조절밸브(액츄레이터 포함), 제어기기 등은 동일제작사 제품으로 설치함이 바람직합니다.

제19조(1차측 차압유량조절밸브(PDCV)의 설치기준) ① 기계실내 1차측 배관에 공급․회수측 배관차압으로 유량을 조절할 수 있는 차압유량조절밸브(Differential Pressure Control Valve)를 설치(교체포함)하여야 합니다. 다만 사업자가 인정할 경우 설치를 생략할 수 있습니다.

② 제1항의 규정에 의한 1차측 차압유량조절밸브(PDCV)의 규격 및 설치기준은 다음 각 호와 같고, 차압유량조절밸브에는 바이패스(By-pass) 배관 및

밸브는 차압유량조절밸브와 동일관경으로 설치하여야 합니다. 다만, 사업       자는 현장 여건에 따라 주배관 관경으로 설치를 요청할 수 있습니다.

<개정 2012.11.1>

1. 형식 : 다이아프램 자력식( Self-operated)

2. 설계온도 및 압력 : 120℃, 16bar

3. 설치기준(별표1, 6, 7 참조)

가. 차압유량조절밸브 : 1차측 공급배관의 감지기연결구배관 이후에 설치

나. 차압유량조절밸브 도압관 : 공급측은 차압유량조절밸브 이후, 회수측은 회수측배관의 감지기연결구배관 이후에 각각 설치하며, 도압관은 배관의 측면(상, 하부가 아님)에서 연결되어야 하며, 회수도압관 연결배관에는 온도계를 설치하여 격판(Diaphragm)파손여부를 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 함. <개정 2012.11.1>

다. 도압관 차단밸브 : 1차측 공급․회수측배관의 도압관 연결부위에 설치(2개소)

라. 삭제 <개정 2023.07.05>

마. 배관 압력측정구 : 제3항의 규정에 의한 차압설정치를 측정하는 측정구로써 차압유량조절밸브 이후에 설치(별표7의 PP설치상세도와 동일, 공급측 1개소)

4. 용도구분 : 난방․급탕용과 냉방용을 구분하여 설치

5. 밸브유량계수(Cv) 산정 : 연결열부하(냉방용은 냉방재생부하) 및 사업자 공급최소차압기준

6. 밸브 자체압력손실 : 0.3bar 이내

7. 유량특성 : 등비율(equal-%)

8. 유량조절비 : 30 대 1

9. 압력계 설치 : 차압유량조절밸브의 차압측정용으로 다음 각 목의 1에 설치(2개소)

가. 다이아프램의 상․하부

나. 공급․회수측의 도압관

다. 1차측 배관의 공급․회수측 도압관 연결부위

③ 제2항 제5호의 규정에 의한 사업자 공급최소차압은 열원시설과 열수송시설의 거리에 따라 사업자가 따로 정하여 운영합니다.

④ 차압유량조절밸브(PDCV)의 운전차압설정치는 난방․급탕용이 0.6～0.8bar, 냉방용이 0.9～1.0bar가 되도록 설정하여야 하며 사업자가 봉인합니다. 다만, 급탕열교환방식등 기계실 여건에 따라 운전차압설정값을 다소 상이하게 할 수 있습니다.

제20조(순환펌프 및 팽창탱크의 설치기준 등) ① 2차측 순환펌프의 설치기준은 다음 각 호와 같습니다.

1. 난방순환펌프

가. 펌프의 유량은 난방열교환기용량 및 난방공급․회수온도차 기준으로 산정합니다.

나. 펌프의 양정 및 동력은 여유값을 배제하고 산정하는 것이 바람직합니다.

다. 펌프축봉장치는 기계적 밀봉장치(Mechanical Seal)를 사용하는 것이 바람직합니다.

라. 부하변동에 따른 유량제어가 가능하도록 대수제어방식 또는 회전수 제어 방식을 적용하는 것이 바람직하며, 이 경우 환수유량제어 또는

차압제어 방식을 적용하여야 합니다. <개정 2012.11.1>

마. 라목의 규정에 의한 대수제어방식을 채택하는 경우, 각 펌프유량의 합은 병렬운전시에 설계유량의 100%를 만족하여야 합니다.

바. 학교, 동사무소 등과 같이 구역(Zone)별 난방부하의 변화가 크거나 또는 사용시간대가 다른 경우에는 난방구역별로 난방순환펌프를 설치하는 것이 바람직합니다.

사. 난방순환펌프는 냉수순환펌프와 분리하여 별도로 설치하는 것이 바람직합니다.

2. 급탕순환펌프

가. 펌프의 유량은 설계 급탕유량의 30～40% 기준으로 산정하는 것이 바람직합니다.

나. 펌프의 양정 및 동력은 난방순환펌프의 기준을 준용하며 전원은 삼(3)상을 적용하는 것이 바람직합니다.

다. 펌프는 급탕회수온도에 의하여 자동운전하는 것이 바람직합니다.

3. 냉수․냉각수 순환펌프

해당기기의 설계용량 기준으로 적정한 유량을 산정하며 난방순환펌프의 기준을 준용합니다.

② 냉·난방배관계통에는 밀폐식팽창탱크와 공기배출기기(Air Separator와 Air Eliminator)를 설치하거나, 이를 통합한 팽창기수분리기를 설치여야 합니다. 또한, 밀폐식 팽창탱크를 옥상 또는 동결우려가 있는 곳 에 설치시 탱크는 보온되어야하며 탱크 주위배관의 동파방지를 위해 필요시는 열선처리 등을 하여야 합니다. <개정 2012.11.1>

③ 팽창배관 연결은 기계실내 회수측 주배관의 상부에서 분기하여야 합니다. <개정 2023.07.05>

④ 제2항의 기기설치 위치는 계통별로 배관 최상층 또는 기계실 등 제작사 설치기준에 적합하게 설치하여야 합니다. <개정 2012.11.1>

⑤ 제1항의 2차측 순환펌프는 예비 펌프를 설치하여야 하며, 대수제어방식을 채택한 경우 예비펌프의 설치를 생략 할 수 있습니다. <개정 2012.11.1>

⑥ 2차측 계통수(난방, 냉방)의 수질관리를 위한 수처리 장비를 설치하여야 합니다. <개정 2023.07.05>

⑦ 난방·냉방 보급수 배관에는 유지관리를 위한 수도미터를 설치하여야하며, 수도미터가 2미터 이상 높은 장소에 설치될 경우에는 눈높이에서 확인할 수 있는 검침용 지시부 또는 고정식 발판을 설치하여야 합니다. 또한 역류방지를 위한 체크밸브는 바이패스 배관에도 동일하게 설치하는 것이 바람직합니다.

<신설 2012.11.1, 개정 2023.07.05>

⑧ 2차측 펌프에 가변속제어방식 적용시 고조파 노이즈필터 등 외란 저감에 필요한 조치를 취하여야 합니다. <개정 2023.07.05>

제21조(온도계․압력계 및 안전밸브의 설치기준) ① 다음 각 호의 기기 및 배관 등에는 운전상태를 확인할 수 있는 온도계 및 압력계를 설치하여야 합니다. 다만, 급탕 2단열교환방식에서 재열 및 예열열교환기를 일체형으로 설치할 경우에는 재열 및 예열열교환기 사이의 온도계 및 압력계는 생략할 수 있으며, 제6호의 압력계는 제19조 제2항의 규정에 따릅니다.

1. 열교환설비 전후의 1․2차측 배관

2. 순환펌프의 흡입․토출측 배관(온도계는 토출측에만 설치)

3. 2개소 이상의 분기 및 집합배관(압력계는 부분적으로 생략가능)

4. 공기조화기의 계통별 공급․회수관

5. 냉각탑의 공급․회수관

6. 1차측 차압유량조절밸브(PDCV)의 압력계

7. 기타 운전상태 표시가 필요한 기기 및 배관 (압력계는 부분적으로 생략 가능)

8. 감압장치 또는 감온장치가 있는 경우 전후의 압력 또는 온도 측정기기

② 제1항의 온도계 및 압력계의 설치규격은 다음 각 호와 같습니다.

1. 온도계 및 압력계의 측정범위는 1․2차측 열매체 설계조건의 1.5배 기준입니다.

2. 온도계 및 압력계는 원형구조로 1차측과 2차측을 구분하여 설치하여야 하며, 한곳에서 운전상태를 확인할 수 있도록 설치되어야 합니다.

가. 온도계는 바이메탈식의 계측이 쉬운 구조로 감온부가 배관내 1/2이상 삽입 되어야 합니다.

(1) 지시부의 크기 : 100mm

(2) 온도측정범위 : 1차측 0～150℃, 2차측 0～100℃

나. 압력계는 부르돈관식으로서 계측이 쉬운 구조이어야 합니다.

(1) 지시부의 크기 : 100mm

(2) 압력측정범위 : 1차측 0～25bar, 2차측 0～10(또는 15)bar

3. 온도계는 보호용설치구(Thermo-well 또는 Sensor Pocket) 안에 설치되어야 합니다.

4. 압력계의 도압관에는 차단밸브를 설치하여야 하며, 도압관에 사이폰관 등을 연결할 경우에는 열매체 설계조건에 적합한 규격이어야 합니다.

5. 콤팩트설비유니트에 설치하는 온도계 및 압력계의 지시부의 크기는 제2호의 규정에도 불구하고 50～65mm 규격을 설치할 수 있습니다

③ 안전밸브의 설치기준 및 규격은 다음 각 호와 같습니다.

1. 열교환설비의 기기몸체 또는 2차측 난방, 냉방, 급탕배관의 계통(열교환설비의 기기)별로 안전밸브를 설치하여야 합니다.

2. 안전밸브의 종류는 스프링식 안전밸브로 하며 밸브시트나 몸체에서 누설이 없어야 합니다.

3. 안전밸브의 용량은 해당 배관계통 압력을 일정하게 유지할 수 있는 값 이상이어야 합니다.

4. 안전밸브의 작동시 안전을 위한 유량도피 유도관은 제14조 4항의 시공방법을 따릅니다. <개정 2023.07.05>

④ 난방·냉방 2차측 배관계통 보호를 위하여 제3항의 안전밸브와는 별도로 유량도피용 차압밸브를 다음 각 호의 기준으로 설치하여야 합니다. 다만, 2차측 배관계통이 3방변(3-Way Valve)의 정유량시스템일 경우에는 그러하지 아니합니다. <개정 2012.11.1, 2023.07.05>

1. 밸브관경 선정기준

가. 유  량

(1) 정유량 방식 : 설계유량의 80% 이상 <개정 2023.07.05>

(2) 대수제어 방식 : 1대 유량의 80% 이상

(3) 회전수제어 방식 : 제작사 사양에 따름

나. 차 압 : 순환펌프 설계양정의 30% <개정 2023.07.05>

2. 설치위치 : 난방순환펌프의 흡입과 열교환기 출구측 배관 사이 또는 냉·난방 공급 및 환수헤더 사이

3. 냉·난방 겸용배관 적용 시 냉·난방차압밸브는 분리설치하여야 합니다. 다만 펌프양정이 동일한 경우 겸용으로 설치할 수 있으며, 바이패스 배관은 통합하여 설치할 수 있습니다. <신설 2023.07.05>

제3장 열사용시설의 설치․점검 등 업무절차

제 3 장   열사용시설의 설치․점검 등 업무절차

제22조(열사용신청 설계도서의 승인 등) ① 규칙 제37조 제1항의 규정에 의하여 지역냉난방 열사용시설의 설치(지역냉난방방식으로의 개체 포함, 이하 “열사용시설의 설치”라 한다)를 하고자 하는 자는 사업자가 따로 정하는 열사용신청서에 열사용시설에 대한 다음 각 호의 설계도서를 첨부하여 사업자에게 제출(전자파일 포함)하여야 합니다. 제출설계도서에는 지역냉방열을 사용하지 아니하는 경우(일반냉방)에도 냉방 관련도서가 포함되어야 합니다.<개정 2023.07.05>

1. 기계설비 부하 및 장비계산서 각 1부(냉방 관련사항 포함)

2. 사용자작성 열부하계산서 1부

3. 건축설계개요 1부(부지위치, 건축규모, 공사내용등 표기, 건축면적 산출표 포함)

4. 전체 옥외 건물배치도 1부(건물, 공동구, 기계실, 진입로등 상세표기)

<개정 2012.11.1>

5. 기계설비 설계도면 각 1부

가. 범례표 및 목록

나. 장비일람표(수량, 용량, 사양등 규격 상세표기, 냉방관련 장비 포함)

다. 옥외 배관평면도(난방, 냉방, 급탕)

라. 배관계통도(공동주택은 각 동별)

(1) 시스템 개요도

(2) 입상 배관 계통도(난방, 냉방, 급수 및 급탕 배관)

마. 배관평면도(공동주택은 발코니가 구분되는 평형별, 건물은 제외)

(1) 냉⋅난방배관 <개정 2012.11.1>

(2) 급수․급탕배관

바. 기계실 확대배관평면도

6. 계장도면 각 1부(기기제어장치의 규격 및 기능 포함)

가. 기기일람표(제어기기, 온도조절밸브, 기기제어판넬)

나. 제어설비 계통도

다. 제어계통 동작 설명서

7. 기기 제작사 DATA SHEET 각 1부

가. 열교환기(난방, 급탕, 부스터, 세대급탕열교환기유니트) <개정 2019.06. 17>

나. 흡수식냉동기[공인기관 시험성적서, 고효율에너지기자재 인증서(해당시) 포함] <개정 2012.11.1, 2023.07.05>

다. 1차측 차압유량조절밸브(PDCV)

8. 팽창탱크 용량계산서

9. 콤팩트설비유니트를 적용한 경우에는 다음 각 목의 관련도서가 포함되어야 합니다.

가. 콤팩트설비유니트 일람표

(열교환기류, 펌프류 등 규격 상세표기)

나. 콤팩트설비유니트 배관도면

(계통도,평면도,단면도,입체도)

다. 콤팩트설비유니트의 배관 마찰손실 계산서(유속, 단위길이당 마찰손실 포함)

라. 난방유량도피용 차압밸브(DPV) <신설 2012.11.1>

마. 2차측 순환펌프(난방, 냉방, 급탕, 부스터) <신설 2012.11.1>

바. 안전밸브 (2차측 계통별) <신설 2023.07.05>

10. 기타 열사용시설의 점검에 필요하다고 인정하는 서류 1부

② 제1항의 규정에 의한 설계도서의 내용중 다음 각 호의 1의 사항을 변경할 경우에는 그 변경사항을 명시하여 사업자의 변경승인을 받아야 합니다.

1. 건축규모

2. 기계실의 위치 또는 크기

3. 열교환설비의 기기용량(대수포함) 또는 제작사모델

4. 기기제어장치의 규격․기능 또는 제작사모델

5. 1차측 차압유량조절밸브의 규격 또는 제작사모델

6. 기타 중요한 사항의 변경

③ 이미 사용중인 열사용시설에서 다음 각 호의 1의 사항을 변경 또는 교체 등(이하 “열사용시설의 변경설치”라 한다)을 하고자 하는 자는 사업자가 따로 정하는 변경신청서에 그 변경설치와 관련되는 설계도서를 첨부하여 공사시행 이전에 사업자의 변경승인을 받아야 합니다.

1. 열교환설비의 기기용량변경 또는 신․증설(축소포함)

2. 열교환설비의 이설 또는 교체

3. 기기제어장치의 규격변경, 신․증설 또는 교체

4. 1차측 차압유량조절밸브의 규격변경 또는 교체

5. 1차측 배관의 이설 또는 교체(총연장길이의 30% 이상)

6. 난방순환펌프의 용량변경, 이설 또는 교체

7. 2차측배관(입상관, 횡주관 등)의 관경 변경, 이설 또는 공급구역 변경

8. 기타 사업자가 인정하는 중요한 열사용시설의 변경

④ 설계도서의 승인조건은 다음 각호의 기준에 적합한 경우 승인합니다. 다만, 간단한 수정이 필요하거나 부분적으로 미비할 경우에는 그 해당사항을 명시하여 조건부 승인을 할 수 있으며, 사용자가 조건부 승인사항에 다른 의견이 있을 경우에는 조건부 승인일로부터 30일 이내에 문서로 질의할 수 있습니다. <개정 2023.07.05>

1. 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 제출도서의 검토결과 이 기준에 적합한 경우

2. 이 기준에 적합하지 아니한 사항 및 미 제출된 설계도서를 보완 제출한 경우

⑤ 제4항의 조건부 승인사항에 대해서는 준공도서에 반영하여야 하며 중간 및 준공점검시 확인하여 시공에 반영되지 아니하였을 경우 점검필증을 교부하지 아니합니다.

⑥ 제1항의 규정에 의한 설계도서의 제출 규격은 표10의 기준을 따르며 제출시기는 열공급규정 제6조를 따릅니다.

1. <삭제 2023.07.05>

2. <삭제 2023.07.05>

[표10] 열사용신청 설계도서의 규격 및 지질<개정 2012.11.1>

도 서 명	도서번호 (제1항의)	규 격(㎜)	지 질
기계설비 부하 및 장비계산서 사용자작성 열부하계산서	1, 2	A4 (210×297)	문서파일 포함
건축개요 및 기계설비도면	3,4,5, 9(가,나)	A3 (297×420)	CAD 포함
계장도면	6
DATA SHEET 및 설명서	7,8,9(다)	A4 (210×297)	-

제23조(부지내 지하구조물도서 제출) ① 사용자는 열사용시설 부지내의 다음 각 호의 지하구조물 도면을 제22조 제1항의 규정에 의한 설계도서와는 별도로 사업자 요청 시 제출하여야 합니다. <개정 2012.11.1>

1. 부지내 건물배치도 2부(건물, 도로, 보도, 녹지 및 지반고 표기)

2. 부지내 지하구조물 평면도 및 종단면도

가. 공동구, 기계실, 지하주차장, 지하저수조, 전기실 : 각 2부

나. 시수, 오배수, 우수, 가스, 전기, 통신, 가로등 및 관련맨홀 : 각 1부

② 제1항의 규정에 의한 도서는 사업자와 협의하여 조정 또는 생략할 수 있습니다.

③ 사업자가 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항의 규정에 의한 도서외의 설계도서를 사용자에게 요구할 수 있습니다.

제24조(준공도서 제출 등) ① 열사용시설의 신설 또는 변경설치공사를 준공할 때에는 다음 각 호의 준공도서를 제26조의 규정에 의한 준공점검 7일전에 사업자에게 제출하여야 합니다. <개정 2023.07.05>

1. 열교환기 및 흡수식냉동기 설치신고서 각 1부(별지 제1호 및 제2호 서식 참조)

2. 기기 제작사 DATA SHEET 각 1부

가. 열교환기

나. 흡수식냉동기(공인기관 시험성적서 포함) <개정 2012.11.1>

다. 1차측 차압유량조절밸브(PDCV)

라. 밀폐식팽창탱크

마. 난방, 급탕, 냉수, 부스터, 냉각수 순환펌프 <개정 2012.11.1>

바. 난방유량도피용 차압밸브(DPV) <신설 2023.07.05>

사. 안전밸브 (2차측 공급계통별) <신설 2023.07.05>

3. 비파괴검사 성적서 1부 <개정 2023.07.05>

[1차측 배관 ISO DWG(비파괴검사 포인트 표기) 포함]

4. 기계설비 준공도면 각 1부

가. 범례표 및 목록

나. 장비일람표

다. 옥외 배관평면도(난방, 냉방, 급탕) <개정 2012.11.1>

라. 배관계통도(공동주택은 각 동별, 건물은 층별)

(1) 열원흐름도 <개정 2012.11.1>

(2) 입상배관 계통도(난방, 냉방, 급수 및 급탕 배관)

마. 기계실(열중계처) 확대 배관평면도 <개정 2012.11.1>

바. 기계실 계장도면(기기제어장치의 규격 및 기능 포함)

(1) 기기일람표(제어기기, 온도조절밸브, 기기제어판넬)

(2) 제어설비 계통도

(3) 제어계통 동작 설명서

사. 단위세대 배관평면도(난방, 냉방, 급탕) <신설 2012.11.1>

5. 제어기기 조작(입력변경 등) 설명서 1부

6. 사용자 기계실 인입배관(이중보온관)연결부분의 공정별 작업사진(TIG, Welding, Foaming, Wrapping, 모래채움) 각 1부(별지 제5호 서식 참조)

<개정 2023.07.05>

7. 콤팩트설비유니트를 적용한 경우에는 다음 각 목의 관련도서가 포함되어야 합니다.

가. 콤팩트설비유니트 일람표

(열교환기류, 펌프류 등 규격 상세표기)

나. 콤팩트설비유니트 배관도면

(계통도, 평면도, 단면도, 입체도)

다. 콤팩트설비유니트의 배관 마찰손실 계산서(유속, 단위길이당 마찰손실 포함)

라. 콤팩트설비유니트의 취급설명서 1부

(열교환기, 펌프, 온도조절밸브 등 유지보수지침서 포함)

마. 콤팩트설비유니트 제작사에서 자체발행 한 품질보증서 1부

8. 단위세대 및 부대복리시설의 난방면적 산출표(사용자 작성 열부하계산서 상의 건축개요) <신설 2023.07.05>

9. 기타 열사용시설의 관련도서 1부 <개정 2023.07.05>

② 제1항의 규정에 의한 준공도서는 다 음 각 호의 기준으로 작성 후 저장매체(콤펙트디스크 등)로 제출하여야 합니다. <개정 2012.11.1>

1. 서류 : 한글, MS-워드, PDF 파일 등

2. 도면 : CAD 파일

③ 제1항의 규정에 의한 준공도서에서 제22조 제4항의 규정에 의한 승인사항이 변경된 경우에는 그 변경사항을 구분하여 명시하여야 하며, 다음 각 호의 1의 사항이 변경된 경우에는 사업자의 변경승인을 받아야 합니다.

1. 열교환설비 또는 기기제어장치의 규격 및 제작사 모델

2. 1차측 차압유량조절밸브의 규격 및 제작사 모델

3. 기타 중요한 승인사항

제25조(열사용시설의 중간점검) ① 사용자는 열사용시설의 설치 공사중에 다음 각 호의 사항을 확인하는 사업자의 중간점검을 받아야 하며, 점검결과 불합격한 사항에 대하여는 지체없이 보완 또는 교체하여야 합니다.

1. 배관 수압시험(1․2차측배관 계통별로 시행)

2. 제22조의 규정에 의한 설계도서의 승인 및 조건부승인 사항

가. 1차측 배관재(배관, 밸브류 및 배관 부속자재 등)의 규격, 관경 및 시공 상태

나. 1차측 차압유량조절밸브의 규격, 관경 및 설치상태

다. 열교환설비의 용량, 규격 및 설치상태

라. 순환펌프 및 팽창탱크의 용량, 규격 및 설치상태

마. 1․2차측배관 및 열교환설비의 청소여부 및 상태

바. 기타 중요한 승인사항

3. 기타 이 기준이 정하는 사항

② 제1항의 규정에 의한 중간점검의 시기는 기계실 인입배관 점검, 기기설치공사와 배관공사는 완료되고 도장공사 및 보온공사는 실시하지 아니한 상태이어야 합니다.

제26조(열사용시설의 준공점검) ① 사용자는 제25조의 규정에 의한 중간점검 후 완공된 열사용시설에 대하여 최종 확인하는 사업자의 준공점검을 받아야 합니다.

② 준공점검에 불합격한 열사용시설에 대해서는 지역냉난방용 열을 사용할 수 없습니다. 다만, 사업자가 점검결과 안전상 지장이 없고 열사용시설의 임시 사용이 필요하다고 인정할 때에는 사용기간 및 방법을 정하여 그 시설을 임시로 사용하게 할 수 있습니다.

③ 제22조 제3항의 규정에 의한 열사용시설의 변경설치에 대한 사업자의 점검은 사업자가 따로 정합니다.

제27조(중간점검 및 준공점검 신청) ① 사용자는 제25조 제1항 및 제26조 제1항의 규정에 의한 열사용시설의 중간점검 및 준공점검을 받고자 할 경우에는 별지 제3호 서식의 점검신청서를 작성(자가점검확인서 포함)하여 점검일 7일전까지 사업자에게 신청하여야 합니다. <개정 2023.07.05>

② 제1항의 중간점검일 및 준공점검일은 사업자와 협의하여 조정할 수 있습니다.

제28조(점검필증 교부) ① 사업자는 규칙 제37조 제3항의 규정에 의하여 제26조의 준공점검에 합격한 열사용시설에 대해서는 사용자에게 별지 제4호 서식의 점검필증을 교부합니다.

② 사업자의 점검필증은 사업승인(또는 건축허가) 단위로 교부하며, 2회 이상 나누어 준공될 경우에는 준공단위로 교부할 수 있습니다. 다만, 점검개소가 많을 경우에는 신청단위로 교부할 수 있습니다.

부     칙

부     칙(2003. 9. 1)

제1조(시행일) 이 기준은 2003년 9월 1일부터 시행 합니다

부     칙(2006. 11. 1)

제1조(시행일) 이 기준은 2006년 11월 1일부터 시행합니다.

제2조(경과조치) ① 이 기준 시행 전에 사업계획의 승인 또는 건축허가를 받은 열사용시설의 경우에는 난방열교환기의 1차측 설계온도기준은 종전의 규정을 적용합니다.

부     칙(2007. 3. 1)

제1조(시행일) 이 기준은 2007년 3월 1일부터 시행합니다.

부     칙(2008. 9. 1)

제1조(시행일) 이 기준은 2008년 9월 1일부터 시행합니다.

제2조(경과조치) ① 이 기준 시행 전에 사업계획의 승인 또는 건축허가를 받은 열사용시설의 경우이라도 개정된 규정을 적용할 수 있습니다.

부     칙(2012.11.1)

제1조(시행일) 이 기준은 2012년 11월 1일부터 시행합니다.

제2조(경과조치) ① 이 기준 시행 전에 사업계획의 승인 또는 건축허가를 받은 열사용시설의 경우이라도 개정된 규정을 적용할 수 있습니다.

부     칙(2018. 2. 13)

제1조(시행일) 이 기준은 2018년 2월 13일부터 시행합니다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행 전에 사업계획의 승인 또는 건축허가를 받은   열사용시설의 경우이라도 개정된 규정을 적용할 수 있습니다.

부     칙(2019. 6. 17)

제1조(시행일) 이 기준은 2019년 6월 17일부터 시행합니다.

부     칙(2023. 7. 05)

제1조(시행일) 이 기준은 2023년 7월 05일부터 시행합니다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행 전에 사업계획의 승인 또는 건축허가를 받은   열사용시설의 경우이라도 개정된 규정을 적용할 수 있습니다.

열사용 시설기준 별표

[별표 1-1] <개정 2023. 07. 05>

열사용시설 기계실 P & ID (급탕 일반열교환방식)

(제3조 제3항 및 제6조 관련)

[별표 1-2] <개정 2023. 07. 05>

열사용시설 기계실 P & ID (급탕 2단열교환방식)

(제3조 제3항 및 제6조 관련)

[별표 1-3] <개정 2023. 07. 05>

열사용시설 기계실 P & ID (냉난방건물, 급탕 2단열교환방식)

(제3조 제3항 및 제6조 관련)

[별표 2]

건물의 용도 분류기준

(제8조 제1항 및 제10조 제3항 관련)

시설명	용 도 구 분	시설명	용 도 구 분
공동주택	․아파트	문화 및 집회시설	․근린생활시설에 해당되지 않는 종교집회장, 공연장, 집회장
	․연립주택
	․다세대주택
			․관람장, 전시장, 동.식물원
	․기숙사
		판매 및 영업시설	․도.소매장
1종 근린 생활시설	․1,000㎡미만의 슈퍼마켓, 일용품소매
			․1,000㎡이상의 상점
			․여객자동차터미널, 물터미 널, 철도역사, 공항시설, 항 만시설
	․300㎡미만의 휴게음식점
	․이․미용원, 일반목욕장, 세탁소
		의료시설	․병원 및 장례식장
	․의원, 한의원, 조산소, 안마시술소
		교육 및 복지시설	․학교
			․교육원, 직업훈련소, 학원
	․500㎡미만의 탁구장, 체육 도장
			․연구소, 도서관
			․아동 및 노인복지시설
	․1,000㎡미만의 동사무소, 파출소, 소방파출소, 우체국, 도서관
			․생활권 및 자연권수련시설
		운동시설	․근린생활시설에 해당되지 않는 탁구장, 체육도장, 테 니스장, 체력단련장, 볼링장 당구장, 실내낚시터
	․마을공회당, 마을공동구판 장, 마을공동작업소
			․운동장과 운동장에 부수되 는 건축물
	․대중음식점, 다과점, 다방, 기원
		업무시설	․근린생활시설에 해당되지 않는 국가 또는 지방자치 단체의 청사와 외국공관
	․변전소, 양수장, 대피소, 공중화장실
	․일반음식점, 기원
			․근린생활시설에 해당되지 않는 금융업소, 사무소, 신 문사, 오피스텔
	․테니스장, 에어로빅장, 볼 링장, 당구장, 실내낚시터
2종 근린 생활시설
		숙박시설
			․일반 및 관광숙박시설
	․300㎡미만의 종교집회장 및 공연장
		위락시설
			․특수목욕장
			․근린생활시설에 해당되지 않는 단란주점
	․500㎡미만의 금융업소, 사 무소, 결혼상담소, 출판사
			․유흥주점
	․500㎡미만의 제조업소, 수 리점, 세탁소
			․투전기업소 및 카지노업소
	․500㎡미만의 단란주점
			․무도장과 무도학원

◦ 상기외의 시설 및 세부용도는 건축법시행령 제3조의 4(별표1) 참조

[별표 3-1]

급탕 2단열교환의 순간가열급탕방식

(제11조 제2항 관련)

[별표 3-2]

순간가열급탕방식

(제11조 제2항 관련)

[별표 4-1]

2차측배관 설계압력손실 기준표(열량, 유량, 유속)

(제12조 제3항 관련)

ND Pa/m		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
25.5												293 8.31 0.61	486 13.8 0.69	697 19.8 0.82	1,772 50.3 0.94	2,791 79.2 1.05	3,560 101 1.11
29.5			ND : 관경(A) Pa/m : 단위길이당 압력손실 (105 Pa=1bar)				상단:열량(Mcal/hr) 중단:유량(ℓ/s) 하단:유속(m/s)				182.8 5.19 0.58	316 8.97 0.66	520 14.8 0.74	1,045 29.7 0.88	1,845 54.2 1.02	3,001 85.2 1.13	3,797 109 1.20
33.4										98.0 2.78 0.52	196.1 5.56 0.62	338 9.58 0.70	555 15.8 0.79	1,118 31.7 0.94	2,038 57.8 1.08	3,212 91.1 1.21	4,089 116 1.28
38.3									68.8 1.95 0.50	104.5 2.97 0.56	210.3 5.97 0.66	363 10.3 0.76	598 17.0 0.85	1,204 34.2 1.01	2,180 61.9 1.16	3,449 97.8 1.30	4,386 124 1.37
43.2							18.32 0.52 0.38	34.53 0.98 0.44	73.1 2.08 0.54	112.2 3.19 0.60	224.0 6.36 0.71	388 11.0 0.81	636 18.1 0.91	1,281 36.4 1.08	2,331 66.1 1.24	3,664 104 1.38	4,687 133 1.46
50.0						13.20 0.37 0.37	19.82 0.56 0.41	37.41 1.06 0.48	79.1 2.25 0.58	121.3 3.44 0.64	241.7 6.86 0.76	419 11.9 0.87	692 19.6 0.98	1,380 39.2 1.16	2,516 71.4 1.34	3,947 112 1.49	5,031 143 1.58
57.0				3.60 0.10 0.28	6.71 0.19 0.33	14.15 0.40 0.40	21.24 0.60 0.44	40.08 1.14 0.52	85.1 2.41 0.62	129.9 3.69 0.69	259.3 7.36 0.82	447 12.7 0.93	735 20.9 1.05	1,475 41.9 1.24	2,683 76.1 1.43	4,227 120 1.59	5,375 153 1.69
64.8		0.88 0.02 0.20	1.71 0.05 0.24	3.87 0.11 0.30	7.22 0.20 0.35	15.18 0.43 0.43	22.79 0.65 0.47	42.91 1.22 0.55	90.7 2.58 0.67	138.9 3.94 0.74	276.9 7.86 0.87	477 13.6 1.00	791 22.4 1.12	1,574 44.7 1.33	2,868 81.4 1.53	4,515 128 1.70	5,762 163 1.80
74.6		0.95 0.03 0.22	1.87 0.05 0.26	4.18 0.12 0.32	7.78 0.22 0.38	16.34 0.46 0.46	24.55 0.70 0.51	46.44 1.31 0.60	98.0 2.78 0.72	149.6 4.25 0.80	298.4 8.47 0.94	516 14.6 1.07	851 24.1 1.21	1,703 48.3 1.43	3,083 87.5 1.65	4,859 138 1.83	6,192 176 1.94
85.4		1.02 0.03 0.24	2.0 0.06 0.28	4.51 0.13 0.35	8.34 0.24 0.41	17.59 0.50 0.49	26.40 0.75 0.55	49.88 1.41 0.64	105.8 3.00 0.77	160.8 4.56 0.85	319.9 9.06 1.01	555 15.7 1.15	912 25.9 1.30	1,823 51.7 1.53	3,311 93.9 1.76	5,203 148 1.96	6,622 188 2.08
98.2		1.11 0.03 0.26	2.16 0.06 0.30	4.86 0.14 0.38	9.03 0.26 0.44	18.96 0.54 0.53	28.47 0.81 0.59	53.32 1.52 0.69	113.5 3.22 0.83	173.3 4.92 0.92	344.9 9.78 1.09	576 16.9 1.24	990 27.8 1.40	1,961 55.6 1.65	3,560 101 1.90	5,590 159 2.11	7,138 202 2.23
113		1.20 0.03 0.28	2.33 0.07 0.33	5.25 0.15 0.41	9.72 0.28 0.47	20.43 0.58 0.57	30.66 0.87 0.63	57.60 1.64 0.74	122.1 3.47 0.89	186.2 5.28 0.99	370.3 10.5 1.17	637 18.1 1.33	1,058 30.0 1.50	2,103 59.7 1.77	3,806 108 2.04	6,020 171 2.27	7,654 217 2.40
128		1.27 0.04 0.30	2.49 0.07 0.35	5.59 0.16 0.43	10.41 0.29 0.51	21.80 0.62 0.61	32.70 0.93 0.68	61.5 1.74 0.79	127.9 3.69 0.95	198.7 5.64 1.05
147		1.38 0.04 0.32	2.69 0.08 0.38	6.02 0.17 0.47	11.22 0.32 0.55	23.50 0.67 0.66	34.85 1.00 0.73	66.20 1.88 0.85				R 80 : 여유설계 R 100 : 적정설계 R 140 : 경제설계
167		1.48 0.04 0.32	2.88 0.08 0.41	6.45 0.18 0.50	11.99 0.34 0.59	25.15 0.71 0.70

[별표 4-2]

2차측배관 설계압력손실 기준표(열량, 유량, 유속)

(제12조 제3항 관련)

ND Pa/m		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
25.5												525 8.31 0.61	727 13.8 0.69	1,458 19.8 0.82	2,657 50.3 0.94	4,184 79.2 1.05	5,332 101 1.11
29.5			ND : 관경(A) Pa/m : 단위길이당 압력손실 (105 Pa=1bar				상단:열량(Mcal/hr) 중단:유량(ℓ/s) 하단:유속(m/s)				274.8 5.19 0.58	473 8.97 0.66	783 14.8 0.74	1,570 29.7 0.88	2,864 54.2 1.02	4,515 85.2 1.13	5,762 109 1.20
33.4										146.6 2.78 0.52	293.7 5.56 0.62	507 9.58 0.70	839 15.8 0.79	1,673 31.7 0.94	3,053 57.8 1.08	4,816 91.1 1.21	6,106 116 1.28
38.3									103.2 1.95 0.50	157.0 2.97 0.56	315.6 5.97 0.66	546 10.3 0.76	899 17.0 0.85	1,806 34.2 1.01	3,277 61.9 1.16	5,160 97.8 1.30	6,579 124 1.37
43.2							27.48 0.52 0.38	52.03 0.98 0.44	110.1 2.08 0.54	169.0 3.19 0.60	336.3 6.36 0.71	581 11.0 0.81	959 18.1 0.91	1,922 36.4 1.08	3,496 66.1 1.24	5,504 104 1.38	7,009 133 1.46
50.0						19.78 0.37 0.37	29.76 0.56 0.41	55.90 1.06 0.48	119.1 2.25 0.58	181.9 3.44 0.64	362.5 6.86 0.76	628 11.9 0.87	1,036 19.6 0.98	2,068 39.2 1.16	3,775 71.4 1.34	5,934 112 1.49	7,568 143 1.58
57.0				5.42 0.10 0.28	10.06 0.19 0.33	21.20 0.40 0.40	31.86 0.60 0.44	60.20 1.14 0.52	127.3 2.41 0.62	195.2 3.69 0.69	389.2 7.36 0.82	671 12.7 0.93	1,105 20.9 1.05	2,219 41.9 1.24	4,025 76.1 1.43	6,364 120 1.59	8,084 153 1.69
64.8		1.32 0.02 0.20	2.53 0.05 0.24	5.81 0.11 0.30	10.79 0.20 0.35	22.75 0.43 0.43	34.19 0.65 0.47	64.50 1.22 0.55	136.3 2.58 0.67	208.6 3.94 0.74	415.4 7.86 0.87	718 13.6 1.00	1,187 22.4 1.12	2,365 44.7 1.33	4,300 81.4 1.53	6,794 128 1.70	8,643 163 1.80
74.6		1.43 0.03 0.22	2.80 0.05 0.26	6.28 0.12 0.32	11.70 0.22 0.38	22.88 0.46 0.46	36.94 0.70 0.51	69.66 1.31 0.60	147.1 2.78 0.72	225.3 4.25 0.80	447.2 8.47 0.94	774 14.6 1.07	1,277 24.1 1.21	2,559 48.3 1.43	4,644 87.5 1.65	7,310 138 1.83	9,288 176 1.94
85.4		1.53 0.03 0.24	3.00 0.06 0.28	6.75 0.13 0.35	12.56 0.24 0.41	26.45 0.50 0.49	39.69 0.75 0.55	74.82 1.41 0.64	159.1 3.00 0.77	241.2 4.56 0.85	481.6 9.06 1.01	830 15.7 1.15	1,372 25.9 1.30	2,735 51.7 1.53	4,988 93.9 1.76	7,826 148 1.96	9,976 188 2.08
98.2		1.67 0.03 0.26	3.24 0.06 0.30	7.31 0.14 0.38	13.55 0.26 0.44	28.47 0.54 0.53	42.74 0.81 0.59	80.41 1.52 0.69	170.7 3.22 0.83	260.6 4.92 0.92	516.0 9.78 1.09	894 16.9 1.24	1,471 27.8 1.40	2,941 55.6 1.65	5.332 101 1.90	8,428 159 2.11	10,707 202 2.23
113		1.80 0.03 0.28	3.50 0.07 0.33	7.87 0.15 0.41	14.62 0.28 0.47	30.27 0.58 0.57	46.01 0.87 0.63	86.45 1.64 0.74	184.1 3.47 0.89	279.5 5.28 0.99	559.0 10.5 1.17	959 18.1 1.33	1,591 30.0 1.50	3,165 59.7 1.77	5,719 108 2.04	9,030 171 2.27	11,524 217 2.40
128		1.92 0.04 0.30	3.74 0.07 0.35	8.39 0.16 0.43	15.61 0.29 0.51	32.77 0.62 0.61	49.02 0.93 0.68	92.45 1.74 0.79	195.7 3.69 0.95	298.9 5.64 1.05
147		2.07 0.04 0.32	4.05 0.08 0.38	9.07 0.17 0.47	16.86 0.32 0.55	35.35 0.67 0.66	52.89 1.00 0.73	99.75 1.88 0.85				R 80 : 여유설계 R 100 : 적정설계 R 140 : 경제설계
167		2.23 0.04 0.32	4.34 0.08 0.41	9.72 0.18 0.50	18.02 0.34 0.59	37.80 0.71 0.70

[별표 4-3]

2차측배관 설계압력손실 기준표(열량, 유량, 유속)

(제12조 제3항 관련)

ND Pa/m		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
25.5												586 8.31 0.61	972 13.8 0.69	1,393 19.8 0.82	3,543 50.3 0.94	5,581 79.2 1.05	7,121 101 1.11
29.5			ND : 관경(A) Pa/m : 단위길이당 압력손실 (105 Pa=1bar				상단:열량(Mcal/hr) 중단:유량(ℓ/s) 하단:유속(m/s)				365.5 5.19 0.58	632 8.97 0.66	1,041 14.8 0.74	2,090 29.7 0.88	3,689 54.2 1.02	6,003 85.2 1.13	7,680 109 1.20
33.4										196.1 2.78 0.52	392.2 5.56 0.62	675 9.58 0.70	1,109 15.8 0.79	2,236 31.7 0.94	4,076 57.8 1.08	6,424 91.1 1.21	8,179 116 1.28
38.3									137.6 1.95 0.50	209.0 2.97 0.56	420.5 5.97 0.66	726 10.3 0.76	1,195 17.0 0.85	2,408 34.2 1.01	4,360 61.9 1.16	6,897 97.8 1.30	8,772 124 1.37
43.2							37.5 0.52 0.38	69.1 0.98 0.44	146.1 2.08 0.54	224.5 3.19 0.60	448.1 6.36 0.71	776 11.0 0.81	1,273 18.1 0.91	2,562 36.4 1.08	4,661 66.1 1.24	7,327 104 1.38	9,374 133 1.46
50.0						26.4 0.37 0.37	39.7 0.56 0.41	74.8 1.06 0.48	158.2 2.25 0.58	242.5 3.44 0.64	483.3 6.86 0.76	839 11.9 0.87	1,385 19.6 0.98	2,761 39.2 1.16	5,031 71.4 1.34	7,895 112 1.49	10,062 143 1.58
57.0				7.21 0.10 0.28	13.4 0.19 0.33	28.3 0.40 0.40	42.5 0.60 0.44	80.2 1.14 0.52	170.3 2.41 0.62	259.7 3.69 0.69	518.6 7.36 0.82	894 12.7 0.93	1,471 20.9 1.05	2,950 41.9 1.24	5,366 76.1 1.43	8,454 120 1.59	10,750 153 1.69
64.8		1.75 0.02 0.20	3.42 0.05 0.24	7.73 0.11 0.30	14.4 0.20 0.35	30.4 0.43 0.43	45.6 0.65 0.47	85.8 1.22 0.55	181.5 2.58 0.67	227.8 3.94 0.74	553.8 7.86 0.87	955 13.6 1.00	1,582 22.4 1.12	3,148 44.7 1.33	5,736 81.4 1.53	9,030 128 1.70	11,542 163 1.80
74.6		1.89 0.03 0.22	3.72 0.05 0.26	8.36 0.12 0.32	15.6 0.22 0.38	32.7 0.46 0.46	49.1 0.70 0.51	92.9 1.31 0.60	196.1 2.78 0.72	299.3 4.25 0.80	596.8 8.47 0.94	1,032 14.6 1.07	1,703 24.1 1.21	3,406 48.3 1.43	6,166 87.5 1.65	9,718 138 1.83	12,384 176 1.94
85.4		2.04 0.03 0.24	3.99 0.06 0.28	9.03 0.13 0.35	16.7 0.24 0.41	35.2 0.50 0.49	52.8 0.75 0.55	99.8 1.41 0.64	211.6 3.00 0.77	321.6 4.56 0.85	639.8 9.06 1.01	1,109 15.7 1.15	1,823 25.9 1.30	3,646 51.7 1.53	6,622 93.9 1.76	10,406 148 1.96	13,244 188 2.08
98.2		2.21 0.03 0.26	4.31 0.06 0.30	9.72 0.14 0.38	18.1 0.26 0.44	37.9 0.54 0.53	56.9 0.81 0.59	106.6 1.52 0.69	227.0 3.22 0.83	346.6 4.92 0.92	689.7 9.78 1.09	1,152 16.9 1.24	1,961 27.8 1.40	3,922 55.6 1.65	7,121 101 1.90	11,180 159 2.11	14,276 202 2.23
113		2.39 0.03 0.28	4.66 0.07 0.33	10.49 0.15 0.41	19.4 0.28 0.47	40.9 0.58 0.57	61.3 0.87 0.63	115.2 1.64 0.74	244.2 3.47 0.89	372.4 5.28 0.99	740.5 10.5 1.17	1,273 18.1 1.33	2,116 30.0 1.50	4,205 59.7 1.77	7,611 108 2.04	12,040 171 2.27	15,308 217 2.40
128		2.55 0.04 0.30	4.97 0.07 0.35	11.18 0.16 0.43	20.8 0.29 0.51	43.6 0.62 0.61	65.4 0.93 0.68	123.0 1.74 0.79	259.7 3.69 0.95	397.3 5.64 1.05
147		2.75 0.04 0.32	5.38 0.08 0.38	12.04 0.17 0.47	22.4 0.32 0.55	47.0 0.67 0.66	69.7 1.00 0.73	132.4 1.88 0.85				R 80 : 여유설계 R 100 : 적정설계 R 140 : 경제설계
167		2.96 0.04 0.32	5.75 0.08 0.41	12.90 0.18 0.50	23.99 0.34 0.59	50.3 0.71 0.70

[별표 5]

열량계 유량부(FLANGE)규격

(제13조 제1항 관련)

<Flange 규격>

ㅇ16bar (DIN 2543, 2633)

ㅇSlip-on or Welding Neck Type

(단위 : ㎜)

관경 (A)	유 량 부 면간칫수(L)	유량부 Counter Flange
		D	K	d1	T	d2	Bolt Dia	Bolt 수
20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300	190 260 300 200 200 225 250 250 300 350 450 500	105 115 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460	75 85 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410	58 68 88 102 122 138 158 188 212 268 320 378	16 16 16 18 18 20 20 22 22 24 26 28	14 14 18 18 18 18 18 18 23 23 27 27	M 12 M 12 M 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M 20 M 20 M 24 M 24	4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12
◦ 유량부규격 상당의 단관(제13조 제1항)은 면간칫수(L)를 참조하여 제작 설치

[별표 6] <개정 2023. 07. 05>

유량부 및 감지기연결구배관 설치 상세도

(제13조 제1항 및 제19조 제2항 관련)

* 한국지역난방공사 열사용시설기준 참조

◦ 유량부(Flow Element)전후의 배관은 유량부 관경(D) 기준의 최소직관거리가 5D, 3D가 유지되도록 하여야 함.

◦ 감지기연결구배관(Gauge Conn. Pipes)의 최소관경은 관경 기준 80A이므로 65A이하의 배관에서는 확관(Reducing)하여야 함.

◦ 감지기연결구배관의 규격은 1차측 배관재 규격(별표8, 10)과 동일하며, 배관 상부에는 최소 500㎜이상의 계기류 설치공간을 확보하여야 함.

◦ 1차측 주배관의 공기빼기밸브(Air Vent Valve)는 기계실 주차단밸브(Main Shut-Off Valve)전의 배관상부에 설치하여 공기빼기 기능과 공급․회수측 열매체 순환기능을 겸할 수 있도록 별도의 차단밸브로 서로 연결배관하여야함.(제14조 제3항의 단서조항, 별표11참조)

◦ 외부에서 기계실로 인입되는 열수송관은 오른쪽이 공급관, 왼쪽이 회수관을 원칙으로 함

◦ 기계실 주차단밸브, 감지기연결구배관, 차압유량조절밸브, 적산열량계 유량부는 한곳에 집중 설치하여야 함.

◦ PP(Pressure Gauging Point) 3개소(PDCV전단, 후단, 회수배관)에는 압력게이지룰 설치하여야 함.

[별표 7]

계기류 설치 상세도

(제14조 제5항 및 제19조 제2항 관련)

[별표 8]

1차측 배관재 규격

(제14조 제1항 관련)

Rating	Temp.(℃)	-29 To 38	93		149	204		316	371		399
	Press(Bar)	19.6	17.9		15.9	13.8		9.6	7.5		6.6
Item	Nom. Size From - To	Material		Description						Remark
				Product			End/Type
Pipe	- 50A	SPPS38		S or E			PE			Sch.40
	65A - 150A	SPPS38		S or E			BE			Sch.40
	200A - 350A	SPPS38		E			BE			Std
Fitting (Elbow, Tee, Red.)	- 50A	SF 440A		-			SW			To Match Pipe
	65A - 350A	SPPS 38		-			BW			To Match Pipe
	400A -	SPPS 38					BW			To Match Pipe
Flange	From - To	Material		Rating			Type
	- 50A	SF 440A		ANSI#300			SW,FF
	65A -	SF 440A		ANSI#300			SO,RF
Gasket	- 50A	Com. Asbestos					1.5㎜THK
	65A -	Com. Asbestos					3.0㎜THK
Bolt		A 193 B7					Stud
Nut		A 194 2H					Heavy Hex

[별표 9]

이중보온관 규격

(제14조 제1항 관련)

Nominal Pipe Dia. (A)	Carrier Pipe			Insulation Thk (㎜)	Outer Jacket			Length (m)	이격 거리 (㎜)
	Material	Wall Thk. (㎜)	O.D. (㎜)		Std Thk (㎜)		O.D. (㎜)
					Fitting	Pipe
20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500	SPPS 38S/E 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 SPPS 38S/E SPPS 38E 〃 〃 〃 〃 〃 SPPS 38E	2.9 3.4 3.6 3.7 3.9 4.5 4.5 4.9 5.1 5.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4	27.2 34.0 42.7 48.6 60.5 76.3 89.1 114.3 139.8 165.2 216.2 267.4 318.5 355.6 406.4 457.2 508.0	27.4 24 29.2 26.2 27.6 27.2 30.8 37.1 36.9 36.2 41.5 57.8 55 61.4 64.0 73.6 85.5	2.8 2.8 3.3 3.3 3.5 3.9 4.0 4.4 4.9 5.5 6.9 8.7 9.8 10.9 12.2 13.7 15.5	2.5 2.5 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 4.0 5.6 6.3 7.8 7.8 9.8 9.8 11.5	90 90 110 110 125 140 160 200 225 250 315 400 450 500 560 630 710	6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12	100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 250 250 250 250 300 300 300

[별표 10]

1차측배관 밸브류 규격

(제14조 제1항 관련)

구 분	Ball Valve		Gate Valve		Butterfly Valve	Strainer
Nominal Dia(A)	50이하	65 - 200	50이하	65 - 200	250이상	50이하	65 - 200
Material - Body - Trim	SF 440A STS 316 (304)	SCPH2 STS 316 (304)	SF 440A STS 316 (304)	SCPH 2 STS 316 (304)	SCPH 2 STS 316 (304)	SF 440A <SCREEN> STS 316 (304)	SCPH 2 <SCREEN> STS 316 (304)
End Type	BW or Flange	BW or Flange	Socket Weld	Flange	BW	Flange	Flange
Design Rating	KS20K or ANSI #300	KS20K or ANSI #300	KS20K or ANSI #300	KS20K or ANSI #300	KS20K or ANSI #300	KS20K or ANSI #300	KS20K or ANSI #300
Others	․Design Temp. & Pressure : 120℃, 16Bar ․Operator : Gear(Butterfly) or Hand(Ball & Gate) ․Type : B. B Os & Y(Gate) ․25A 이하의 소구경 밸브류 : 나사이음 가능 ․Seal Material : Metal Seal ․Strainer Mesh 규격 : 20Mesh 기준(단, 40A 이하는 40Mesh) ․Gasket : Comp. Asbestos (50A 이하 1.5㎜ Thk, 65A 이상 3㎜ Thk)

[별표 11]

1차측 주배관의 공기빼기배관 상세도

(제14조 제3항의 단서조항 관련)

◦ *표시 밸브까지의 공기빼기배관 규격은 제14조 제1항의 1차측 배관재 규격(별표8, 10)과 동일하며 배관은 움직이지 아니하도록 고정시켜야 함.

◦ 공기빼기밸브는 사업자의 필요에 따라 봉인할 수 있음.

◦ 외부에서 기계실로 인입되는 열수송관은 오른쪽이 공급관, 왼쪽이 회수관을 원칙으로 함

【별표 12-1】

급탕 2단열교환의 순간가열급탕방식 제어회로도

(제18조 제2항 관련)

[별표 12-2]

순간가열급탕방식 제어회로도

(제18조 제2항 관련)

< 급탕과부하시 난방차단 제어회로 구성 >

◦ 급탕과부하시 일시적으로 난방용 온도조절밸브는 닫히고 급탕용 온도조절밸브가 열려 급탕열교환기의 1차측 유량이 충분히 확보되도록 제어회로를 구성하여야 함.

[별표 13]

이중보온관 노출구간 신축이음 상세도

(제14조 제7항 관련)<신설 12.11.1>

<노출구간 4-Elbow Size Table(공급관 기준)>

관경(mm)		65 이하	80～100	125～150	200	250～300	350～400
최소길이 (m)	A	1.5	1.9	2.2	2.8	3.6	4.2
	B	0.5	0.6	0.8	1.5	2.0	2.5
	C	3					3.5
	D	25 ～30

○ 1차측 배관의 신축이음 적용시 검토사항

- 15m 이상의 노출 직선배관은 피할 것(입상, 횡주배관 등)

- 배관지지와 고정점을 반드시 검토할 것(외벽 관통부위를 고정점으로 함)

- 건물에서 지히4층 이하의 기계실의 경우 입상피트내 배관의 지지 및 열응력을     별도 고려할 것

- 배관을 흔들어 흔들림이 없도록 지지할 것

[별표 14]

용도별(기구별) 세대급탕 적정 유량 및 온도

(제9조의3 제2항 관련)<신설 19.6.17>

구 분	적정유량 (LPM)	사용온도 (℃)	비 고
식기세척	7.5	39	접시 : 45℃
세수	8.5	40∼42
핸드샤워	8.5	40	목욕 : 42∼45℃
벽걸이 샤워	13.0	42

[출처 : 한국지역난방공사 열사용시설기준]

열사용시설기준 별지

[별지 제1호 서식]

열교환기 설치신고서						□ 신규 □ 변경
① 사 용 자 명
② 시 설 소 재 지 (지역/단지명)
설 치 내 역
③기계실 번 호	④제작회사 (모델명)		⑤형 식	용량(M㎈/h)×대수			⑧시공 회사
				⑥난방용	⑦급탕용
열사용시설기준 제24조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 열교환기를 설치하였음을 신고합니다. 년 월 일 신 고 자 □ 한국토지주택공사 사장 귀하

o 신고자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.

[별지 제2호 서식]

흡수식냉동기 설치신고서							□ 신규 □ 변경
① 사 용 자 명
② 시 설 소재지 (지역/단지명)
설 치 내 역
③ 기계실 번 호	④ 제작회사	⑤ 형 식		⑥ 용량×대수 (USRT)	⑦ 성적계수 (COP)	⑧ 냉방재생부하 (M㎈/h)		⑨ 시공회사
열사용시설기준 제24조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 흡수식냉동기를 설치하였음을 신고합니다. 년 월 일 신 고 자 □ 한국토지주택공사 사장 귀하

o 형식란에는 1단, 2단 구분 병행 표기

o 냉방재생부하(Mcal/h) = 설치용량(USRT)×3,024÷COP÷1,000

o 신고자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.

[별지 제3-1호 서식] <개정 23.07.05>

열사용시설 점검신청서
사 용 자	① 상 호(명 칭)
	② 주 소(소재지)
	③ 대 표 자 성 명					④전화번호
신청자	⑤ 주 소 (시 설 소 재 지)
	⑥ 성 명					⑦전화번호
⑧열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)
점 검 대 상 열 사 용 시 설						점 검 신 청 일			⑮ 비고
⑨ 기계실 번 호		⑩ 공급동	⑪ 세대수		⑫준공(입주) 예 정 일	⑬ 중간점검	⑭ 준공점검
열사용시설기준 제25조 및 제26조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 중간점검 및 준공점검을 받고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청자 □ 한국토지주택공사 사장 귀하

o 신청자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.

[별지 제3-2호 서식] <신설 23.07.05>

열사용시설 자가점검확인서(중간점검)
열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)				기계실 번호		연결열부하 (Mcal/hr)				인입관경 (A)			열량계 (A)
구분	항목		점검결과				구분		항목			점검결과
1차측 배관재 규격	배관/배관부속		(적합/부적합)				수압시험		1차측배관/열교환설비			(적합/부적합)
	밸브류/플렌지		(적합/부적합)				PDCV		설치관경(A)			(관경기입)
1차측 배관시험 상태	인입배관설치관경(A)		(관경기입)						설치위치			(적합/부적합)
	공장보온관/연결부위마감		(적합/부적합)						압력계설치/PP 규격			(적합/부적합)
	차단밸브 설치상태		(적합/부적합)						도압관 연결상태			(적합/부적합)
	용접상태/방사선투과시험		(성적서 제출 유/무)						제작사(모델명)			(제작사, 모델명 기입)
	VENT/DRAIN 배관		(적합/부적합)						기타(By-Pass 등)			(적합/부적합)
	HANGER/SUPPORT		(적합/부적합)				열량계 주위배관		설치관경(A) 및 위치			(관경기입)
감지기 연결구 배관	설치규격(80A 이상)		(적합/부적합)						Reducing(5D/3D)			(적합/부적합)
	PP, TE, TW 규격		(적합/부적합)						스트레나 설치			(적합/부적합)
	PP V/V End Type		(적합/부적합)						플렌지규격/볼트위치			(적합/부적합)
	Out-Let 사용 여부		(적합/부적합)				기기 제작사 (모델명)		난방열교환기			(제작사, 모델명 기입)
온도조절 밸브	규격/설치관경(A)		(관경기입)						급탕열교환기			(제작사, 모델명 기입)
배관청소 여부	1차측 배관		(실시/미실시)						흡수식냉동기			(제작사, 모델명 기입)
	2차측 배관		(실시/미실시)						밀폐식팽창탱크			(제작사, 모델명 기입)

＊자가점검결과(중간점검) 세부기준은 열사용시설기준을 준용하여 점검

[별지 제3호-3 서식] <신설 23.07.05>

열사용시설 자가점검확인서(준공점검)
열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)				기계실 번호		연결열부하 (Mcal/hr)				인입관경 (A)			열량계 (A)
구분	항목		점검결과				구분		항목			점검결과
1차측 배관보온	보온두께(t:㎜)		(두께기입)				난방 제어기기		형식(DDC, 전자식)			(DDC or 전자식)
	보온마감		(적합/부적합)						외기보상			(적용 or 미적용)
	밸브보온		(적합/부적합)						운전프로그램명			(프로그램명칭)
2차측 배관보온	보온두께(t:㎜)		(두께기입)						난방순환펌프 연계			(적용 or 미적용)
	보온마감		(적합/부적합)						제작사 (모델)			(제작사, 모델명 기입)
기기보온	열교환설비		(적합/부적합)				급탕 제어기기		형식(DDC, 전자식)			(DDC or 전자식)
기기 설치대수 (모델)	난방열교환기		(대수, 모델명 기입)						순간급탕회로			(적용 or 미적용)
	급탕열교환기		(대수, 모델명 기입)						설정값 (%, ℃)			(% or ℃)
	흡수식냉동기		(대수, 모델명 기입)				열량계 설치		설치관경 (A)			(관경기입)
	밀폐식팽창탱크		(대수, 모델명 기입)						전원공급 (분전함)			(적합/부적합)
	난방순환펌프		(대수, 모델명 기입)				계기류		온도계			(적합/부적합)
	급탕순환펌프		(대수, 모델명 기입)						압력계			(적합/부적합)
PDCV	설치관경(A)		(관경기입)				안전밸브		규격/설치위치			(관경, 설치위치)
	압력계 등 설치상태		(적합/부적합)						제출여부			(제출/미제출)
							준공도서

＊자가점검결과(준공점검) 세부기준은 열사용시설기준을 준용하여 점검

[별지 제4호 서식]

제 호 점 검 필 증
사용자	① 상 호(명 칭)
	② 주 소(소재지)
	③ 대 표 자 성 명			④전화번호
⑤ 점검대상 열사용시설 소 재 지
⑥ 점검대상 열사용시설
⑦ 점 검 년 월 일
⑧ 점 검 자		소 속		성 명	□
집단에너지사업법 제25조 제1항 및 동법시행규칙 제37조 제3항의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검결과 기술기준에 적합하게 설치되었기에 이를 교부합니다. 년 월 일 한국토지주택공사 사장 □

[별지 제5-1호 서식] <신설 23.07.05>

기계실 인입 매설배관 점검 LIST

점검대상 건물 현황
사용자명		기계실명		점검일자	년 월 일
인입관경	(A)	용접개소	S: R:	시공사명
인입배관 시공자 확인
공정명	시공자(검사자)				건설사 품질담당 또는 감리자 확인
	자격ID카드번호 (회사명)		성 명
① 용접시공 (Welding)					(인)
② 비파괴검사	( )		( )
③ 보온시공 (Foaming)
④ 연결부 마감 (Wrapping)
⑤외부 방수공사	시공사 :
비 고 : 1) 공정별 사진(①,②,③,④,⑤)은 별지 4-2호 서식 포함으로 촬영 제출 2) 사용자(1차측 시공사 등)가 직접 시공 할 경우 자격ID카드번호는 회사명 기입 3) ①,② 유자격 확인은 열수송부 공문송부 확인
시공사 (현장책임자)	성 명 : 전 화 :		건설사	성 명 : 전 화 :

[별지 제5-2호 서식] <신설 23.07.05>

기계실 인입공사 공정 사진 (양식)

공  정  사  진

○ 사용자명 :

○ 공 정 명 :

○ 기계실 NO :

○ 시 공 사 :

○ 작업일자 :

○ 위 양식(A5)은 사진 좌측 하단에 위치하고 육안으로 문자 인식이 가능하도록 촬영

○ 각각 공정별 사진은 아래 번호를 공정명에 기입하여 촬영 제출

- 작업전경 모습 : ① Weding, ① Foaming ③ 비피과 시험

- 작업완료 모습 : ④ Wreapping ⑤ 외부 방수공사

○ 시공사는 공정별 작업자의 소속 회사명 기입

열사용시설기준 신·구조문대비표

현  행 (2019.6.17)

개정(안) (2023.07.05)

개정이유

제2조(용어의 정의) ① (생  략)

1-2. (생  략)

제2조(용어의 정의) ① (현행과 같음)

1-2. (현행과 같음)

3. “열매체”라 함은 가열하거나 냉각한 물 또는 증기 등으로서 열을 전달하는 유체를 말하며, 열매체중에서 “공급 및 회수 되는 열매체”란 열수송관을 통해 사용자에 공급 및 회수되는 열매체를 말합니다.

3. “열매체”라 함은 열을 전달하는 매체로서 가열한 물(이하 “온수”라 합니다), 증기 등을 말합니다.

·「열공급규정」과

용어 일원화

4-30. (생 략)

4-30. (현행과 같음)

<신 설>

31. “백연방지설비”라 함은 난방열교환기 2차측 열매체를 이용하여 냉각탑토출 공기를 가열시키고 상대습도를 낮추어 백연을 방지하는 설비를 말합니다.

32. “바람직합니다”라 함은 필수사항은 아니며 권장사항으로 따르는 것이 합리적인 사항을 말합니다.

33. “초고층 건물(아파트 포함)”이라 함은 층수가 50층 이상 또는 200미터 이상인 견물로 건축법 시행령 제2조 제15호의 규정을 준용합니다.

·백연방지설비 용어

정의 추가

·바람직합니다 용어 정의 추가

·초고층 건물 용어

정의 추가

제5조(특수한 설계에 의한 시설) ① 산업통상자원부장관의 인가를 받은 특수한 설계에 의한 열사용시설은 이 기준의 적용을 받지 아니합니다.

제5조(특수한 설계에 의한 시설) ① 산업통상자원부장관의 승인을 받은 특수한 설계에 의한 열사용시설은 이 기준의 적용을 받지 아니합니다.

·집단에너지시설의 기술기준 제3조와 일원화

② (생  략)

② (현행과 같음)

③ “신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법”에 의거 신재생에너지를 이용한 열생산시설을 신설ㆍ개설 또는 증설하는 경우의 시설구성은 다음 각 호와 같습니다.

③ “신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법”에 의거 신재생에너지를 이용한 열생산시설을 신설ㆍ개설 또는 증설하는 경우와 법 제6조의 규정에 의하여 허가를 득한 열생산시설의 시설구성은 다음 각 호와 같습니다

1. 신재생에너지시설은 지역냉난방시설과 열공급 구획을 구분하여 독립 구성하여야 합니다.

1. 신재생에너지시설 및 허가를 득한 열생산시설은 지역냉난방시설과 열공급 구획을 구분하여 독립 구성하여야 합니다.

2. 신재생에너지시설의 고장 등 문제발생시 일정부분 냉난방(급탕포함)이 가능하도록 신재생에너지의 공급배관을 지역난방 2차측 공급배관과 연결할 수 있으며 이때 열매체는 한 방향(지역냉난방시설→신재생에너지시설)으로만 공급될 수 있도록 배관을 구성하여야 합니다.

2. 신재생에너지시설 및 허가를 득한 열생산시설의 고장 등 문제발생시 일정부분 냉난방(급탕포함)이 가능하도록 신재생에너지와 허가를 득한 열생산시설의 공급배관을 지역난방 2차측 공급배관과 연결할 수 있으며, 이때 열매체는 한 방향(지역냉난방시설→신재생에너지시설 또는 허가를 득한 열생산시설)으로만 공급될 수 있도록 배관을 구성하여야 합니다.

3. 신재생에너지를 이용한 열사용시설은 이 기준의 적용을 받지 아니합니다.

3. 삭제

제7조(기계실의 설치기준)

1-2. (생  략)

3. (생  략)

①-② (생  략)

③  기계실의 위치는 부득이 지하4층 이하에 설치하고자 할 때에는 설계 전에 사업자와 협의하여야 합니다.

제7조(기계실의 설치기준)

1-2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

①-② (현행과 같음)

③ 사용자는 기계실의 위치를 지하4층 이하 또는 지상층에 설치하고자 할 때에는 설계 전 사업자의 운영압력 초과여부를 확인하고, 다음 각 호의 기준에 맞도록 설계를 하여야 합니다.

1. 설계압력 초과 시 기계실을 설계압력 이내의 장소로 변경하거나, 기계설비의 허용내압을 초과압력 이상으로 설계하여야 합니다.

2. 위의 제1호 규정에도 불구하고 사업자의 열계량장치는 설계압력 이내의 장소에 별도의 공간을 구획하고 설치하여야 합니다.

사용자 기계실의 공급압력 초과시 민원여지가 없도록 관련 협의사항을 상세 기술

제8조(난방․급탕 및 냉방부하의 산정기준) ① 열사용시설의 난방부하 산정 기준은 다음 각 호와 같습니다.

1. 공동주택의 경우

가. 난방부하는 전용면적 기준으로 표1의 단위난방부하기준값을 선정하고, 그 선정된 값에 난방면적(전용면적 및 발코니 등 추가 난방면적의 합)을 곱하여 산정한 부하값을 초과하여 적용할 수 없습니다. 이때, 발코니면적 산정 시에는 안목치수를 적용합니다.

<이하생략>

5. 제1호 내지 4호의 규정에도 불구하고 발코니확장을 위한 법령[건축법 시행령 : 2005.12.2 (대통령령 제19163호)]시행에 의하여 공동주택의 단위난방부하는 표1의 기준값을 적용하며, 발코니 확장부분은 사업자가 따로 정하는 설계 및 시공방법에 의하여 난방을 사용하여야 합니다.

<이하생략>

제8조(난방․급탕 및 냉방부하의 산정기준) ① 열사용시설의 난방부하 산정 기준은 다음 각 호와 같습니다.

1. 공동주택의 경우

가. 난방부하는 전용면적 기준으로 표1의 단위난방부하기준값을 선정하고, 그 선정된 값에 난방면적(전용면적 및 발코니 등 추가 난방면적의 합)을 곱하여 산정한 부하값을 초과하여 적용할 수 없습니다.  이때, 발코니 난방면적은 외벽의 내부선을 기준으로 산정한 면적으로 하며, 간벽을 철거할 경우 해당면적을 포함합니다. 또한 전용면적으로 산입된 발코니 초과면적은 발코니 난방면적 산정시 중복되지 않도록 제외(발코니 초과면적 중 난방면적)하여야 합니다.

<이하생략>

5. 제1호 내지 4호의 규정에도 불구하고 발코니확장을 위한 법령[건축법 시행령 : 2005.12.2 (대통령령 제19163호)]시행에 의하여 공동주택의 단위난방부하는 표1의 기준값을 적용하며, 발코니 확장부분은 사업자가 따로 정하는 설계 및 시공방법에 의하여 난방을 사용하여야 합니다. (삭제)

<이하생략>

·전용면적 및 발코니 난방면적 산정기준을 명확히 제시하여 현장문제 개선

- ‘안목치수’ 용어수정

제9조의 3(통합배관방식의 적용 및 설치기준 등)

① (생  략)

② 세대급탕열교환기의 용량은 용도별(기구별) 세대급탕 적정 유량 및 온도를 참조(별표 14)하여 선정합니다. 다만 세대 급탕유량은 사용 용도별로 설치된 급탕기구 중 큰 용량 순으로 2개 기구 이상의 유량 합의로 하고 급탕 온도는 45℃ 이상이 바람직 합니다.<신설 2019.6.17>

③ (생  략)

④ 세대급탕열교환기유니트는 한국에너지기기산업진흥회 표준(SPS-B-KEA A0015-6633)에 의한 단체표준인증 제품이어야 합니다. 다만, 온수공급 능력시험에서 급탕 1, 2차측 공급, 회수온도 및 유량조건은 제2항 및 제3항에서 정한 값으로 합니다.<신설 2019.6.17>

<이하생략>

제9조의 3(통합배관방식의 적용 및 설치기준 등)

① (현행과 같음)

② 세대급탕열교환기의 용량은 용도별(기구별) 세대급탕 적정 유량 및 온도를 참조(별표 14)하여 선정합니다. 다만 세대 급탕유량은 사용 용도별로 설치된 급탕기구 중 큰 용량 순으로 2개 기구 이상(단, 전용면적 60m2 미만은 사업자와 협의)의 유량 합의로 하고 급탕 온도는 45℃ 이상이 바람직 합니다.<신설 2019.6.17, 개정 23.07.05>

③ (현행과 같음)

④ 세대급탕열교환기유니트는 한국에너지기기산업진흥회 표준(SPS-B-KEA A0015-6633)에 의한 KAS인증 또는 단체표준인증 제품이어야 합니다. 다만, 온수공급 능력시험에서 급탕 1, 2차측 공급, 회수온도 및 유량조건은 제2항 및 제3항에서 정한 값으로 합니다.<신설 2019.6.17, 개정 23.07.05>

<이하생략>

·소규모 주택의 과다한 급탕부하 산정 방지

·인증제도확대 KAS(한국제품인증제도)인증으로 전환

제10조(기계실 연결열부하의 산정기준 등)

① - ④ (생 략)

제10조(기계실 연결열부하의 산정기준 등)

① - ④ (현행과 같음)

· 사용자가 이해하기 쉽도록 문구 수정

1. (생  략)

1. (현행과 같음)

2. 하계열부하는 냉방부하 및 급탕열교환기 부하로서, 2차측 냉방부하를 감당하는 1차측 중온수부하에 급탕연결부하를 더한 값으로 산정합니다.

1차측 중온수부하는 2차측 냉방부하를 냉동기 성적계수(COP: Coefficient of Performance)로 나누어 냉방재생부하를 산정합니다.

Qs = ∑Wc/COP＋Qdc = Qcr＋Qdc

Qs	: 하계열부하(Mcal/h)

Qcr	: 냉방재생부하

Qdc	: 급탕연결부하

Wc: 2차측 냉방부하(Mcal/hr)

COP:냉동기 성적계수(2단: 0.64)

2. 하계열부하는 냉방부하 및 급탕열교환기 부하로서, 냉방재생부하에 급탕연결부하를 더한 값으로 산정합니다. 냉방재생부하는 2차측 냉방부하를 냉동기 성적계수(COP : Coefficient of Performance)로 나누어 산정합니다.

Qs = ∑Wc/COP＋Qdc = Qcr＋Qdc

Qs	: 하계열부하(Mcal/h)

Qcr	: 냉방재생부하

Qdc	: 급탕연결부하

Wc: 2차측 냉방부하(Mcal/hr)

COP:냉동기 성적계수(공인기관 시험성적서 기준)

3. (생  략)

가. 공동주택

Qdc = Ah×dc = Ah×15

Qdc	: 급탕연결부하(kcal/h)

Ah	: 난방면적(㎡)

dc	: 단위급탕연결부하 기준값(15 kcal/㎡h : 공동주택)

3. (현행과 같음)

가. 공동주택

Qdc = Ah×dc = Ah×15

Qdc	: 급탕연결부하(kcal/h)

Ah	: 난방면적(㎡)

dc	: 단위급탕연결부하 기준값(15 kcal/㎡h : 공동주택<기숙사, 오피스텔, 콘도미니엄포함>) <개정 23.07.05>)

·기준 명확화

제11조(열교환설비의 기기 설계기준 등)

제11조(열교환설비의 기기 설계기준 등)

① (생 략)

1-9. (생 략)

① (현행과 같음)

1-9. (현행과 같음)

10. 수영장 풀 가열용 열교환기의 설계기준은 급탕일반열교환기의 설계기준을 따릅니다. 다만, 2차측 설계공급온도는 풀 용도에 따른 온도를 적용하여야 합니다.

10. 수영장, 목욕탕 등 풀(Pool) 가열용 열교환기의 설계기준은 급탕일반열교환기의 설계기준을 따릅니다. 다만, 2차측 설계공급온도는 풀 용도에 따른 온도를 적용하여야 합니다.

·목욕장, 사우나 등 풀가열용 열교환기

반영

11-12 (생 략)

②-③ (생 략)

11-12 (현행과 같음)

②-③ (현행과 같음)

④ 수영장, 목욕장, 오피스텔등 복합용도 및 임대를 고려한 건물에서 난방․급탕계통은 건물의 일반난방․급탕계통과는 별도로 각각 분리하여야 하며 이때 감지기연결구배관(Gauge Conn. Pipes), 열계량장치 및 차압유량조절밸브(PDCV)도 분리하여 설치하여야 합니다.

④ 수영장, 목욕장, 오피스텔, 지식산업센터 내 기숙사 등 복합용도의 경우 냉난방배관 및 급탕배관은 건물의 공급계통과는 별도로 구성하여야 하며, 다음 각 호에 해당하는 기기는 분리하여 설치하여야 합니다.

1. 기계실 내부 1차측 차단밸브

2. 감지기연결구배관(Gauge Conn. Pipes)

3. 열계량장치

4. 차압유량조절밸브(PDCV)

· 사용요금 부과기준이 다른 지식산업센터(아파트형공장) 내  기숙사는 공급계통을 별도 구성

⑤ 가스등 타열원을 이용한 냉동기 설치의 경우는 냉방전용으로 설치하여야 합니다.

⑤ <삭제>

·타열원은 독립구성하도록 제5조 제3항을 신설(11년)하였으므로 동 조항 삭제

<신  설>

⑥ 흡수식냉동기 설치 시 분할 설치로 효율적인 운영 구성이 바람직합니다.

·저부하 또는 부분부하 운전시 펌프 동력비 절감

⑦ 백연방지설비를 설치할 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 합니다.

1. 기존 난방열교환기 2차측에서 별도로 분기하고 백연방지설비에 연결하여 사용하여야 합니다.

2. 순환펌프는 제20조 1항 1호의 설치기준을 준용하며, 난방순환펌프를 난방용과 백연방지용 겸용펌프로 사용할 경우 각각의 운전조건(유량, 양정)에 운전될 수 있도록 가변속 제어기능을 적용하여야 합니다.

3. 2차측 백연방지설비의 설계온도(45∼50℃ 권장) 및 백연방지코일 용량은 제작사 사양기준에 따르며, 백연방지코일 용량은 난방열교환기 용량을 고려하여 난방에 지장이 없도록 설계 및 설치하여야 하며 필요 시 사업자와 협의하여 적용합니다.

·백연방지설비 설계기준 추가

제12조(배관 설계압력손실기준 등) ① (생  략)

제12조(배관 설계압력손실기준 등) ① (현행과 같음)

② 기계실내 1차측배관계통의 전체 설계압력손실값은 제19조 제3항의 규정에 의한 차압설정값을 초과할 수 없습니다.

② 기계실내 1차측배관계통의 전체 설계압력손실값은 제19조 제4항의 규정에 의한 차압설정값을 초과할 수 없습니다. <개정 23.07.50>

·오기수정

③-⑤ (생  략)

③-⑤ (현행과 같음)

제13조(기계실 열계량장치 등의  설치기준 등)

제13조(기계실 열계량장치 등의  설치기준 등)

① (생  략)

1-3. (생 략)

가.-마.(생  략)

바. 유량부 직관부분(Min 5D)전에 1차측 주배관의 관경 기준으로 스트레이너(Strainer) 및 차단용 밸브를 설치하여야 합니다. 다만, 차단용 밸브는 열교환기 차단밸브와 인접(배관길이 5M내외) 할 경우 사업자와 협의하여 설치를 생략할 수 있습니다.

사. 열량계는 검정, 수리등 유지관리가 원활하도록 바닥배관(FL+1.2m)을 하여야 하며, 부득이 고소에 설치할 경우에는 사다리 등 작업대를 설치 하여야 합니다.(별표6 참조)

① (현행과 같음)

1-2. (현행과 같음)

가. - 마.(현행과같음)

바. 유량부 직관부분(Min 5D)전에 1차측 주배관의 관경 기준으로 차단용 밸브를 설치하여야 합니다. 다만, 차단용 밸브는 열교환기 차단밸브와 인접(배관길이 5M내외) 할 경우 사업자와 협의하여 설치를 생략할 수 있습니다.

사. 유량부 규격이 150A이상일 경우에는 상단부에 체인블럭(Chain Block)을 장착할 수 있도록 고정용장치(후크볼트)가 설치되어야 합니다. 다만, 바닥배관(별표6 참조)으로 시공시에는 설치를 생략할 수 있습니다.

기계실 열계량장치 스트레이너 삭제

6. 사용자는 다음 각목의 규격 및 설치기준에 적합하도록 열량계 및 원격검침제어기 전용전원 및 접지선을 기계실내 사업자 단자함까지 무상으로 설치․공급하여야 합니다.

가. 전원규격 : AC단상 220V, 60Hz

(1) 사용자 기계실 전동기제어판넬(MCC) 주개폐기의 후단에 전용 개폐기를 설치 후 분기

(이하생략)

6. 사용자는 다음 각목의 규격 및 설치기준에 적합하도록 열량계 및 원격검침제어기 전용전원 및 접지선을 기계실내 사업자 단자함까지 무상으로 설치․공급하여야 합니다.

가. 전원규격 : AC단상 220V, 60Hz

(1) 사용자 기계실 전동기제어판넬(MCC) 주개폐기의 후단에 전용 개폐기를 설치 후 분기하여야 하며 UPS(무정전 전원공급장치) 전원공급 가능시 우선 적용하여야 합니다.

(이하생략)

·열계량장치 전원품질 개선으로 원격검침 신뢰도 향상

제14조(1․2차측 배관재 규격 및 밸브류 설치기준 등)① (생   략)

제14조(1․2차측 배관재 규격 및 밸브류 설치기준 등)① (현행과 같음)

1. (생   략)

1. (현행과 같음)

가. (생   략)

가. (현행과 같음)

나. 1차측 배관재의 규격은 별표8의 압력배관용 탄소강강관(KSD 3562) 또는 동등이상 규격을 사용하여야 하며, 1차측 배관중에서 기계실 내벽 0.5m까지의 구간은 별표9 규격의 이중보온관을 사용하여야 합니다. 다만, 배관부속자재는 별표8의 1차측 배관재 규격이상을 사용하여 시공할 수 있습니다.
(이하생략)

나. 1차측 배관재의 규격은 별표8의 압력배관용 탄소강관(KSD 3562) 또는 동등이상 규격을 사용하여야 하며, 기계실 내 주차단밸브 직전까지의 구간은 별표9 규격의 이중보온관을 사용하여야 합니다. 이때, 이중보완관의 외피(Out jacket)는 난연성능(UL94:V-2)이상의 것을 사용하는 것이 바람직합니다.

(이하생략)

·중복문구 삭제

·1차측 배관의 보온 마감재는 방염·방습구조로 설치

② - ③ (생  략)

② - ③ (현행과 같음)

드레인배관 시공방법명확화

·배관단면적을 확보하여 열공급 장애개선

·신축이음 검토가 필요한 직선배관의 길이 명시

·문구조정

④ (생  략)

④ 1·2차측배관에는 배관계통별로 기기몸체 또는 배관하부에서 바닥배수로(Trench)까지 배수배관(밸브포함)을 연결하여야 하며, 트렌치 배관에 연결시에는 누수 확인이 용이한 구조(깔때기 배관 방식 등)로 시공하여야 합니다.

⑤ 1․2차측 배관(기기몸체 포함)에 다음 각 호의 계기류 또는 소구경 밸브류(관경 25A이하) 등을 설치할 때에는 적절한 배관부속자재(Tee 또는 Outlet)를 사용하여야 합니다.(별표7 참조)

(이하생략)

⑤ 1․2차측 배관(기기몸체 포함)에 다음 각 호의 계기류 또는 소구경 밸브류(관경 25A이하) 등을 설치할 때에는 적절한 배관부속자재(Tee 또는 Outlet)를 사용하여야 하며, 온도계 연결구배관의 최소 관경은 50A이상(40A이하는 학관) 이여야 합니다.(별표7 참조)

(이하생략)

⑥ (생  략)

⑥ (현행과 같음)

⑦ 기계실의 지하구조물에 설치하는 기계실인입 열배관 및 열배관감지설비 케이블용 슬리브(Sleeve)는 지하구조물내로 물이 스며들지 않도록 방수처리를 하여야 하며, 일정거리 이상 노출 시공된 열수송관은 열팽창에 대하여 신축이 가능하도록 별표13 의 기준으로 시공 하여야 합니다.

⑦ 기계실의 지하구조물에 설치하는 기계실인입 열배관 및 열배관감지설비 케이블용 슬리브(Sleeve)는 지하구조물 내부로 물이 스며들지 않도록 방수처리를 하여야 하며, 15m이상 직선으로 노출 시공된 열수송관은 열팽창에 대하여 신축을 흡수하도록 별표13 의 기준으로 시공 하여야 합니다.

⑧ - ⑩ (생  략)

⑧ - ⑩ (현행과 같음)

제15조(1차측 배관의 용접 및 방사선투과시험)

①-②(생  략)

제15조(1차측 배관의 용접 및 방사선투과시험)

①-② (현행과 같음)

③ (생 략)

1.  시험대상은 배관용접개소의 10%이상(매설배관구간은 100%)이며 방사선 투과시험이 곤란한 소켓용접(Socket Welding) 및 나사이음부위는 용접개소에서 제외합니다.

③ (생 략)

1.  시험대상은 배관용접개소의 10%이상(매설배관구간은 100%)이며, 필요시 사업자가 검사포인트를 지정할 수 있습니다.

·열공급시설의 검사 기준 제19조(비파괴검사) 및 제31조(검사의 특례)반영

2. 기타 세부사항은 산업통상자원부장관이 고시하는 열공급시설의 검사기준을 따릅니다.

2. 방사선투과시험 또는 위상배열 초음파시험(배관두께 6mm이상)을 하기가 곤란한 소켓용접(Socket Welding)은 다른 종류의 비파괴검사로 갈음할 수 있으며, 나사이음은 제외합니다.

3. (신  설)

3. 기타 세부사항은 산업통상자원부장관이 고시하는 열공급시설의 검사기준을 따릅니다.

④ 2차측 배관의 용접기준은 국토교통부에서 정한 건축 기계설비공사 표준시방서를 따릅니다.

④ 2차측 배관의 용접기준은 국가건설기준 표준시방서를 따릅니다.

·명칭변경

제16조(배관의 청소 및 수압시험)

①(생  략)

1. 수압시험 등 운전을 위하여 사용하는 난방수는 시수를 사용하여야 하며, 열사용 전에 청소(Flushing)를 하여 배관내 이물질을 제거하여야 합니다

제16조(배관의 청소 및 수압시험)

①(현행과 같음)

1. 배관청소, 수압시험 및 운전을 위하여 사용하는 난방수는 시수를 사용하여야 하며, 열사용 전에 청소(Flushing)를 하여 배관내 이물질을 제거하여야 합니다. <개정 23.07.05>

·용어의 구체화

2. 부득이 청수(침전시킨 지하수)를 난방수로 배관 물채움 할 경우 시수공급이 가능한 시점에 교체하여야 합니다.

(이하생략)

2. (삭  제)

(이하생략)

·사후관리 곤란, 실효성 부족으로 삭제

②(생  략)

1. 수압시험 압력은 1․2차측 열매체 설계압력의 1.5배 기준입니다.

(이하생략)

②(현행과 같음)

1. 수압시험 압력은 1․2차측 열매체 설계압력의 1.5배 기준이며, 30분간 기밀을 유지하여야 합니다. 이 경우 2차측 열매체 설계압력은 기계실 정수두와 펌프설계양정을 더한 값으로 합니다. 다만, 옥외 매설 차단밸브부터 옥내 주차단밸브 구간의 수압시험이 불가할 경우 배관 연결 후 시행할 수 있습니다.

(이하생략)

·철저한 수입시험으로 안전강화 및 고객업무편의 제공

·2차측 수압시험 압력을 제시하여 점검방법 명확화 및 일원화

제17조(배관 및 기기의 보온기준) ① (생  략)

제17조(배관 및 기기의 보온기준) ① (현행과 같음)

1. 보온재료는 암면, 유리면 또는 동등이상의 재질로서 1차측 열매체의 설계온도 및 기타 조건에 적합하고 배관보온재의 구조는 보온통이어야 합니다.

1. 보온재료는 「건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시)」에 따른 단열재의 등급분류 「나」등급 이상으로서 1차측 열매체의 설계온도 및 기타 조건에 적합하고 배관보온재의 구조는 보온통이어야 합니다.<개정 23.07.05>

·건축물의 에너지절약설계기준 단열재의 등급분류 준용

- 비드법보온판1종
(1호,2호,3호)

- 미네랄울보온판

(1호,2호,3호)

- 그라스울보온판

(24K, 32K, 40K)

2.-3. (생  략)

2.-3. (현행과 같음)

4. 밸브류 및 기기류의 보온은 배관에 준하며, 플랜지이음형의 경우에는 탈착이 쉬운 크립형으로 설치하여야 하며 밸브류의 보온은 밸브의 그랜드 플랜지 부위가 노출되도록 보온하여야 합니다.

4. 밸브류의 보온은 배관에 준하며, 플랜지이음형의 경우에는 탈착이 쉬운 크립형 또는 밸크로형으로 설치하여야 합니다.

·함석 외 실리콘재질의 방염 방습 보온마감재 시공 반영

5. 이중보온관으로 시공되는 이음매 부분은 열수축케이싱으로 시공하여야 합니다. 다만, 노출구간은 표9의 기준 동등 이상으로 할 수 있으며, 이 경우 양 끝단은 10㎝ 이상 겹치도록 보온한 후 마감은 제3호를 따릅니다.

5. 이중보온관으로 시공되는 이음매 부분은 열수축케이싱으로 시공하여야 합니다. 다만, 노출구간은 1호의 보온재료 이상으로서 표9의 기준 동등 이상으로 하며, 이 경우 양 끝단은 10㎝ 이상 겹치도록 보온한 후 마감은 제3호를 따릅니다.

② 2차측 배관의 보온기준은 국토교통부에서 정한 건축기계설비공사표준시방서를 따릅니다.

② 2차측 배관의 보온기준은 국가건설기준 표준시방서를 따릅니다.

·명칭변경

③ (생  략)

1. (생  략)

2. 보온재 및 보온마감재는 탈착이 가능한 구조로 설치되어야 하고 보온마감재의 체결은 크립형(Clip Type)으로 합니다.

③ (생  략)

1. (생  략)

2. 보온재 및 보온마감재는 탈착이 가능한 구조로 설치되어야 하고 보온재 마감재의 체결은 크립형(Clip Type)또는 밸크로형으로 합니다.

·함석 외 실리콘재질의 방염 방습 보온마감재 시공 반영

④ (생  략)

④ (현행과 같음)

제18조(열교환설비의 기기제어장치 등)

①-⑤ (생  략)

⑥ 제1항 제1호의 규정에 의한 난방제어기기에서 외기온도감지기는 직사광선이나 열을 받지 아니하는 위치에 설치되어야 합니다.

제18조(열교환설비의 기기제어장치 등)

①-⑤ (현행과 같음)

⑥ 제1항 제1호의 규정에 의한 난방제어기기에서 외기온도감지기는 직사광선이나 열을 받지 아니하는 위치에 설치되어야 합니다. 기타 세부사항은 기상청이 고시하는「기상측기별 설치기준」에 따릅니다.

·세계기상기구 등 국가기상측기배치 규정 반영

⑦ 2차측배관에 설치하는 온도감지기(Temperature Element)는 열교환설비와 이격하여 1차측 온도가 전달되지 않도록 설치하여야 합니다.

⑦ 2차측 공급배관의 온도감지기(Temperature Element) 설치방법은 다음 각호와 같습니다(별표1-1, 2, 3참조).

1. 난방·급탕·냉방 공급온도 제어용 온도감지기는 열교환설비와 근접(약 1m이내, 열교환기 차단밸브와 출구측 노즐사이)하여 설치

2. 냉방·난방 환수 온도감지기 차압밸브(DPV)의 도피유량 온도에 영향받지 않는 곳에 설치

3. 급탕 환수 온도감지기는 시수와 급탕예열열교환기 출구 온도에 영향받지 않는 곳에 설치

·근접설치 기준제시

⑧-⑪ (생  략)

⑧-⑪ <현행과 같음>

제19조(1차측 차압유량조절밸브(PDCV)의 설치기준)

① (생  략)

②. 1-2 (생  략)

3. 설치기준

가.-다. (생  략)

라. 스트레이너 : 차압유량조절밸브 바이패스배관 전에 설치(1차측 주배관의 관경 기준)

(이하생략)

제19조(1차측 차압유량조절밸브(PDCV)의 설치기준)

① (생  략)

②. 1-2 (생  략)

3. 설치기준

가.-다. (생  략)

라. 삭제

(이하생략)

스트레이너 삭제

제20조(순환펌프 및 팽창탱크의 설치기준 등)

① - ② (생  략)

③ 팽창탱크의 팽창배관 연결은 기계실내 회수측 주배관에서 분기하여야 합니다. 이 때 관경은 물채움(보충)을 고려하여 1단계 크게 하는 것이 바람직합니다.

제20조(순환펌프 및 팽창탱크의 설치기준 등)

① - ② (생  략)

③ 팽창배관 연결은 기계실내 회수측 주배관의 상부에서 분기하여야 합니다.

·물채움 배관은 건설 초기 현장여건에 맞게 설치 운영되므로 삭제

④-⑤ (생  략)

④-⑤ (현행과 같음)

⑥ 공동주택의 기계실에는 2차측 난방수의 수질관리를 위한 수처리 장비를 설치하여야 합니다.

⑥ 2차측 계통수(난방, 냉방)의 수질관리를 위한 수처리 장비를 설치하여야 합니다.

·건물 2차측 계통수 수질관리 포함(냉방열용시설기준과 통일)

⑦ 난방 보급수 배관에는 유지관리를 위한 수도미터를 설치하여야 합니다.

⑦ 난방·냉방 보급수 배관에는 유지관리를 위한 수도미터를 설치하여야하며, 수도미터가 2미터 이상 높은 장소에 설치될 경우에는 눈높이에서 확인할 수 있는 검침용 지시부 또는 고정식 발판을 설치하여야 합니다. 또한 역률방지를 위한 체크밸브는 바이패스 배관에도 동일하게 설치하는 것이 바람직합니다.

·문구조정

(난방→난·냉방 포괄적용)

·현장여건 및 시공사 의견 반영

·고장에 따른 바이패스 운전시 안전강화

<신  설>

⑧ 2차측 펌프에 가변속제어방식 적용시 고조파 노이즈필터 등 외란 저감에 필요한 조치를 취하여야 합니다.

·고조파 노이즈 방지 설비로 원격검침 품질 개선

제21조(온도계․압력계 및 안전밸브의 설치기준)

①-② (생  략)

제21조(온도계․압력계 및 안전밸브의 설치기준)

①-② (현행과 같음)

③ (생  략)

1.-3. (생  략)

4. 안전밸브의 작동시 안전을 위해 유량도피 유도관을 기계실 바닥까지 연결 설치하여야 합니다.

③ (현행과 같음)

1.-3. (현행과 같음)

4. 안전밸브의 작동시 안전을 위한 유량도피 유도관은 제14조 4항의 시공방법을 따릅니다.

·안전강화 및 드레인 배관 시공방법 통일

④ 난방 2차측 배관계통 보호를 위하여 제3항의 안전밸브와는 별도로 난방유량도피용 차압밸브를 다음 각 호의 기준으로 설치하여야 합니다. 다만, 2차측 배관계통이 변유량시스템 또는 3방변(3-Way Valve)의 정유량시스템일 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 밸브관경 선정기준

가. 유  량

(1) 정유량 방식 : 난방설계 유량의 80% 이상

(2) 대수제어 방식 : 1대 유량의 80% 이상

(3) 회전수제어 방식 : 제작사 사양에 따름

나. 차 압 : 난방순환펌프 설계양정의 30%

2. (생   략)

<신   설>

④ 난방·냉방 2차측 배관계통 보호를 위하여 제3항의 안전밸브와는 별도로 유량도피용 차압밸브를 다음 각 호의 기준으로 설치하여야 합니다. 다만, 2차측 배관계통이 3방변(3-Way Valve)의 정유량시스템일 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 밸브관경 선정기준

가. 유  량

(1) 정유량 방식 : 설계유량의 80% 이상

(2) 대수제어 방식 : 1대 유량의 80% 이상

(3) 회전수제어 방식 : 제작사 사양에 따름

나. 차 압 : 순환펌프 설계양정의 30%

2. (현행과 같음)

3. 냉·난방 겸용배관 적용 시 냉·난방차압밸브는 분리설치하여야 합니다. 다만 펌프양정이 동일한 경우 겸용으로 설치할 수 있으며, 바이패스 배관은 통합하여 설치할 수 있습니다.

난방 → 냉·난방 포괄적용

·냉난방 겸용배관 적용시 차압밸브 설치기준추가

제22조(열사용신청 설계도서의 승인 등) ① 규칙 제37조 제1항의 규정에 의하여 지역냉난방 열사용시설의 설치(지역냉난방방식으로의 개체 포함, 이하 “열사용시설의 설치”라 한다)를 하고자 하는 자는 사업자가 따로 정하는 열사용신청서에 열사용시설에 대한 다음 각 호의 설계도서를 첨부하여 사업자에게 제출하여야 합니다. 제출설계도서에는 지역냉방열을 사용하지 아니하는 경우(일반냉방)에도 냉방 관련도서가 포함되어야 합니다.

(이하생략)

7. 기기 제작사 DATA SHEET 각 1부

가. 열교환기(난방, 급탕, 부스터, 세대급탕열교환기유니트)

나. 흡수식냉동기(공인기관 시험성적서 포함)

8.팽창탱크 용량계산서

9. 콤팩트설비유니트를 적용한 경우에는 다음 각 목의 관련도서가 포함되어야 합니다.

가. 콤팩트설비유니트 일람표

(열교환기류, 펌프류 등 규격 상세표기)

나. 콤팩트설비유니트 배관도면

(계통도,평면도,단면도,입체도)

다. 콤팩트설비유니트의 배관 마찰손실 계산서(유속, 단위길이당 마찰손실 포함)

라. 난방유량도피용 차압밸브(DPV)

마. 2차측 순환펌프(난방, 냉방, 급탕, 부스터)

(이하생략)

제22조(열사용신청 설계도서의 승인 등) ① 규칙 제37조 제1항의 규정에 의하여 지역냉난방 열사용시설의 설치(지역냉난방방식으로의 개체 포함, 이하 “열사용시설의 설치”라 한다)를 하고자 하는 자는 사업자가 따로 정하는 열사용신청서에 열사용시설에 대한 다음 각 호의 설계도서를 첨부하여 사업자에게 제출(전자파일 포함)하여야 합니다. 제출설계도서에는 지역냉방열을 사용하지 아니하는 경우(일반냉방)에도 냉방 관련도서가 포함되어야 합니다.

(이하생략)

7. 기기 제작사 DATA SHEET 각 1부

가. 열교환기(난방, 급탕, 부스터, 세대급탕열교환기유니트)

나. 흡수식냉동기[공인기관 시험성적서, 고효율에너지기자재 인증서(해당시) 포함]

8.팽창탱크 용량계산서

9. 콤팩트설비유니트를 적용한 경우에는 다음 각 목의 관련도서가 포함되어야 합니다.

가. 콤팩트설비유니트 일람표

(열교환기류, 펌프류 등 규격 상세표기)

나. 콤팩트설비유니트 배관도면

(계통도,평면도,단면도,입체도)

다. 콤팩트설비유니트의 배관 마찰손실 계산서(유속, 단위길이당 마찰손실 포함)

라. 난방유량도피용 차압밸브(DPV)

마. 2차측 순환펌프(난방, 냉방, 급탕, 부스터)

바. 안전밸브 (2차측 계통별)

(이하생략)

·설계도서 검토 효율화 등 현장실정 반영

·지역냉방설치보조금 신청관련 확인서 발급에 필요한 서류 반영

·설비안전관리 강화

②-③ (생  략)

②-③ (현행과 같음)

④ 사업자는 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 제출도서의 검토결과 이 기준에 적합한 경우에는 설계도서를 승인합니다. 다만, 적합하지 아니하거나 미비한 경우에는 사용자에게 보완을 요구할 수 있으며, 간단한 수정이 필요하거나 부분적으로 미비할 경우에는 그 해당사항을 명시하여 조건부 승인을 할 수 있습니다. 또한, 사용자가 조건부 승인사항에 다른 의견이 있을 경우에는 조건부 승인일로부터 30일 이내에 문서로 질의할 수 있습니다.

④ 설계도서의 승인조건은 다음 각호의 기준에 적합한 경우 승인합니다. 다만, 간단한 수정이 필요하거나 부분적으로 미비할 경우에는 그 해당사항을 명시하여 조건부 승인을 할 수 있으며, 사용자가 조건부 승인사항에 다른 의견이 있을 경우에는 조건부 승인일로부터 30일 이내에 문서로 질의할 수 있습니다.

1. 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 제출도서의 검토결과 이 기준에 적합한 경우

2. 이 기준에 적합하지 아니한 사항 및 미 제출된 설계도서를 보완 제출한 경우

·설계도서 접수 및 승인업무 명확화

⑤(생   략)

⑤(현행과 같음)

⑥ 제1항의 규정에 의한 설계도서의 규격, 지질 및 제출시기는 다음 각 호와 같으며, 설계도서는 서류와 도면을 구분하여 제본(도면의 경우 제본규격은 편철)하여야 합니다.

1. 설계도서의 규격 및 지질은 표 10의 기준을 원칙으로 합니다.

(표 10 생략)

2. 공동주택은 사업계획승인 또는 건축허가 후 14일 이내에, 건물은 착공일로부터 14일 이내에 사업자에게 설계도서를 제출하여야 합니다. 다만, 열사용시설의 설계 미확정일 경우에는 사업자와 협의하여 제출시기를 조정할 수 있습니다.

⑥ 제1항의 규정에 의한 설계도서의 제출 규격은 표10의 기준을 따르며 제출시기는 열공급규정 제6조를 따릅니다.

1. <삭제 23.07.05>

2. <삭제 23.07.05>

(이하 생략)

·문구수정

제24조(준공도서 제출 등)

① 열사용시설의 설치공사 또는 변경설치공사를 준공할 때에는 다음 각 호의 준공도서를 제26조의 규정에 의한 준공점검전에 사업자에게 제출하여야 합니다.

1. (생  략)

2. 기기 제작사 DATA SHEET 각 1부

가-마. (생  략)

제24조(준공도서 제출 등)

① 열사용시설의 신설 또는 변경설치공사를 준공할 때에는 다음 각 호의 준공도서를 제26조의 규정에 의한 준공점검 7일전에 사업자에게 제출하여야 합니다.

1. (현행과 같음)

2. 기기 제작사 DATA SHEET 각 1부

가-마. (현행과 같음)

바. 난방유량도피용 차압밸브(DPV)

사. 안전밸브 (2차측 공급계통별)

·준공도서 검토시간 확보

3. 방사선투과시험 검사성적서 1부

(제15조 제3항의 단서조항에 의한 소켓용접이음 등의 경우에는 사진 제출)

3. 비파괴검사 성적서 1부

[1차측 배관 ISO DWG(비파괴검사 포인트 표기) 포함]

·제15조 제3항 2호 개정에 따라 내용삭제(비파괴검사 품질확보)

6. 사용자 기계실 인입배관(이중보온관)연결부분의 공정별 작업사진(TIG, Welding, Foaming, Wrapping, 모래채움) 각 1장

6. 사용자 기계실 인입배관(이중보온관)연결부분의 공정별 작업사진(TIG, Welding, Foaming, Wrapping, 모래채움) 각 1부(별지 제5호 서식 참조)

·세부서식 추가

8. 기타 열사용시설의 관련도서 1부

8. 단위세대 및 부대복리시설의 난방면적 산출표(사용자 작성 열부하계산서 상의 건축개요)

·단위 난방면적 등 공급세대 제원을 추가하여 준공도서의 활용성 강화

·조항정비

- 8호 → 9호

9. 기타 열사용시설의 관련도서 1부

제27조(중간점검 및 준공점검 신청)

① 사용자는 제25조 제1항 및 제26조 제1항의 규정에 의한 열사용시설의 중간점검 및 준공점검을 받고자 할 경우에는 별지 제3호 서식의 점검신청서를 작성하여 최초 중간점검 신청일 14일 전까지 사업자에게 신청하여야 합니다.

제27조(중간점검 및 준공점검 신청)

① 사용자는 제25조 제1항 및 제26조 제1항의 규정에 의한 열사용시설의 중간점검 및 준공점검을 받고자 할 경우에는 별지 제3호 서식의 점검신청서를 작성(자가점검확인서 포함)하여 점검일 7일전까지 사업자에게 신청하여야 합니다.

· 시공오류 및 민원 예방

(신 설)

부칙 <23.07.05.>

(신  설)

제1조(시행일) 이 기준은 2023년 6월 00일부터 시행합니다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행 전에 사업계획의 승인 또는 건축허가를 받은   열사용시설의 경우이라도 개정된 규정을 적용할 수 있습니다.

[별표 1-1] (생  략)

열사용시설 기계실 P & ID (급탕 일반열교환방식)

(제3조 제3항 및 제6조 관련)

[별표 1-2]

열사용시설 기계실 P & ID (급탕 2단열교환방식)

(제3조 제3항 및 제6조 관련)

[별표 1-3]

열사용시설 기계실 P & ID (냉난방건물, 급탕2단열교환방식)

(제3조 제3항 및 제6조 관련)

[별표 6] (생  략)

유량부 및 감지기연결구배관 설치 상세도

(제13조 제1항 및 제19조 제2항 관련)

◦ 유량부(Flow Element)전후의 배관은 유량부 관경(D) 기준의 최소직관거리가 5D, 3D가 유지되도록 하여야 함.

◦ 감지기연결구배관(Gauge Conn. Pipes)의 최소관경은 관경 기준 80A이므로 65A이하의 배관에서는 확관(Reducing)하여야 함.

◦ 감지기연결구배관의 규격은 1차측 배관재 규격(별표8, 10)과 동일하며, 배관 상부에는 최소 500㎜이상의 계기류 설치공간을 확보하여야 함.

◦ 1차측 주배관의 공기빼기밸브(Air Vent Valve)는 기계실 주차단밸브(Main Shut-Off Valve)전의 배관상부에 설치하여 공기빼기 기능과 공급․회수측 열매체 순환기능을 겸할 수 있도록 별도의 차단밸브로 서로 연결배관하여야함.(제14조 제3항의 단서조항, 별표11참조)

◦ 외부에서 기계실로 인입되는 열수송관은 오른쪽이 공급관, 왼쪽이 회수관을 원칙으로 함

[별표 1-1] <개정 23.07.05>

열사용시설 기계실 P & ID (급탕 일반열교환방식)

(제3조 제3항 및 제6조 관련)

[별표 1-2] <개정 23.07.05>

열사용시설 기계실 P & ID (급탕 2단열교환방식)

(제3조 제3항 및 제6조 관련)

[별표 1-3] <개정 2023.07.05>

열사용시설 기계실 P & ID (냉난방건물, 급탕2단열교환방식)

(제3조 제3항 및 제6조 관련)

[별표 6] <개정 23.07.05>

유량부 및 감지기연결구배관 설치 상세도

(제13조 제1항 및 제19조 제2항 관련)

* 한국지역난방공사 열사용시설기준 참조

◦ 유량부(Flow Element)전후의 배관은 유량부 관경(D) 기준의 최소직관거리가 5D, 3D가 유지되도록 하여야 함.

◦ 감지기연결구배관(Gauge Conn. Pipes)의 최소관경은 관경 기준 80A이므로 65A이하의 배관에서는 확관(Reducing)하여야 함.

◦ 감지기연결구배관의 규격은 1차측 배관재 규격(별표8, 10)과 동일하며, 배관 상부에는 최소 500㎜이상의 계기류 설치공간을 확보하여야 함.

◦ 1차측 주배관의 공기빼기밸브(Air Vent Valve)는 기계실 주차단밸브(Main Shut-Off Valve)전의 배관상부에 설치하여 공기빼기 기능과 공급․회수측 열매체 순환기능을 겸할 수 있도록 별도의 차단밸브로 서로 연결배관하여야함.(제14조 제3항의 단서조항, 별표11참조)

◦ 외부에서 기계실로 인입되는 열수송관은 오른쪽이 공급관, 왼쪽이 회수관을 원칙으로 함

◦ 기계실 주차단밸브, 감지기연결구배관, 차압유량조절밸브, 적산열량계 유량부는 한곳에 집중 설치하여야 함.

◦ PP(Pressure Gauging Point) 3개소(PDCV전단, 후단, 회수배관)에는 압력게이지룰 설치하여야 함.

제18조 개정사항관련

제18조 개정사항관련

제18조 개정사항관련

[별지 제3호서식]

열사용시설 점검신청서
사용자	① 상 호(명 칭)
	② 주 소(소재지)
	③ 대 표 자 성 명					④전화번호
신청자	⑤ 주 소 (시 설 소 재 지)
	⑥ 성 명					⑦전화번호
⑧열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)
점 검 대 상 열 사 용 시 설						점 검 신 청 일			⑮ 비고
⑨ 기계실 번 호		⑩ 공급동	⑪ 세대수		⑫준공(입주) 예 정 일	⑬ 중간점검	⑭ 준공점검
열사용시설기준 제25조 및 제26조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 중간점검 및 준공점검을 받고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청자 □ 한국토지주택공사 사장 귀하

o 신청자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.

[별지 제3-1호 서식] <개정 23.07.05>

열사용시설 점검신청서
사용자	① 상 호(명 칭)
	② 주 소(소재지)
	③ 대 표 자 성 명					④전화번호
신청자	⑤ 주 소 (시 설 소 재 지)
	⑥ 성 명					⑦전화번호
⑧열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)
점 검 대 상 열 사 용 시 설						점 검 신 청 일			⑮ 비고
⑨ 기계실 번 호		⑩ 공급동	⑪ 세대수		⑫준공(입주) 예 정 일	⑬ 중간점검	⑭ 준공점검
열사용시설기준 제25조 및 제26조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 중간점검 및 준공점검을 받고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청자 □ 한국토지주택공사 사장 귀하

o 신청자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.

자가점검확인서

신설에 따른 호개정

(신  설)

[별지 제3-2호 서식] <신설 23.07.05>

열사용시설 자가점검확인서(준공점검)
열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)				기계실 번호		연결열부하 (Mcal/hr)				인입관경 (A)			열량계 (A)
구분	항목		점검결과				구분		항목			점검결과
1차측 배관보온	보온두께(t:㎜)		(두께기입)				난방 제어기기		형식(DDC, 전자식)			(DDC or 전자식)
	보온마감		(적합/부적합)						외기보상			(적용 or 미적용)
	밸브보온		(적합/부적합)						운전프로그램명			(프로그램명칭)
2차측 배관보온	보온두께(t:㎜)		(두께기입)						난방순환펌프 연계			(적용 or 미적용)
	보온마감		(적합/부적합)						제작사 (모델)			(제작사, 모델명 기입)
기기보온	열교환설비		(적합/부적합)				급탕 제어기기		형식(DDC, 전자식)			(DDC or 전자식)
기기 설치대수 (모델명)	난방열교환기		(대수, 모델명 기입)						순간급탕회로			(적용 or 미적용)
	급탕열교환기		(대수, 모델명 기입)						설정값 (%, ℃)			(% or ℃)
	흡수식냉동기		(대수, 모델명 기입)				열량계 설치		설치관경 (A)			(관경기입)
	밀폐식팽창탱크		(대수, 모델명 기입)						전원공급 (분전함)			(적합/부적합)
	난방순환펌프		(대수, 모델명 기입)				계기류		온도계			(적합/부적합)
	급탕순환펌프		(대수, 모델명 기입)						압력계			(적합/부적합)
PDCV	설치관경(A)		(관경기입)				안전밸브		규격/설치위치			(관경, 설치위치)
	압력계 등 설치상태		(적합/부적합)						제출여부			(제출/미제출)
							준공도서

＊자가점검결과(중간점검) 세부기준은 열사용시설기준을 준용하여 점검

제27조 1항 관련

양식 신설

(신  설)

[별지 제3호-3 서식] <신설 23.07.05>

열사용시설 자가점검확인서(준공점검)
열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)				기계실 번호		연결열부하 (Mcal/hr)				인입관경 (A)			열량계 (A)
구분	항목		점검결과				구분		항목			점검결과
1차측 배관보온	보온두께(t:㎜)		(두께기입)				난방 제어기기		형식(DDC, 전자식)			(DDC or 전자식)
	보온마감		(적합/부적합)						외기보상			(적용 or 미적용)
	밸브보온		(적합/부적합)						운전프로그램명			(프로그램명칭)
2차측 배관보온	보온두께(t:㎜)		(두께기입)						난방순환펌프 연계			(적용 or 미적용)
	보온마감		(적합/부적합)						제작사 (모델)			(제작사, 모델명 기입)
기기보온	열교환설비		(적합/부적합)				급탕 제어기기		형식(DDC, 전자식)			(DDC or 전자식)
기기 설치대수 (모델명)	난방열교환기		(대수, 모델명 기입)						순간급탕회로			(적용 or 미적용)
	급탕열교환기		(대수, 모델명 기입)						설정값 (%, ℃)			(% or ℃)
	흡수식냉동기		(대수, 모델명 기입)				열량계 설치		설치관경 (A)			(관경기입)
	밀폐식팽창탱크		(대수, 모델명 기입)						전원공급 (분전함)			(적합/부적합)
	난방순환펌프		(대수, 모델명 기입)				계기류		온도계			(적합/부적합)
	급탕순환펌프		(대수, 모델명 기입)						압력계			(적합/부적합)
PDCV	설치관경(A)		(관경기입)				안전밸브		규격/설치위치			(관경, 설치위치)
	압력계 등 설치상태		(적합/부적합)				준공도서		제출여부			(제출/미제출)

＊자가점검결과(준공점검) 세부기준은 열사용시설기준을 준용하여 점검

제27조 1항 관련

양식 신설

(신  설)

[별지 제5-1호 서식] <신설 23.07.05>

기계실 인입 매설배관 점검 LIST

점검대상 건물 현황
사용자명		기계실명		점검일자	년 월 일
인입관경	(A)	용접개소	S: R:	시공사명
인입배관 시공자 확인
공정명	시공자(검사자)				건설사 품질담당 또는 감리자 확인
	자격ID카드번호 (회사명)		성 명
① 용접시공 (Welding)					(인)
② 비파괴검사	( )		( )
③ 보온시공 (Foaming)
④ 연결부 마감 (Wrapping)
⑤외부 방수공사	시공사 :
비 고 : 1) 공정별 사진(①,②,③,④,⑤)은 별지 4-2호 서식 포함으로 촬영 제출 2) 사용자(1차측 시공사 등)가 직접 시공 할 경우 자격ID카드번호는 회사명 기입 3) ①,② 유자격 확인은 열수송부 공문송부 확인
시공사 (현장책임자)	성 명 : 전 화 :		건설사	성 명 : 전 화 :

제24조 제1항 관련

양식 신설

(신  설)

[별지 제5-2호 서식] <신설 23.07.05>

기계실 인입공사 공정 사진 (양식)

공  정  사  진

○ 사용자명 :

○ 공 정 명 :

○ 기계실 NO :

○ 시 공 사 :

○ 작업일자 :

○ 위 양식(A5)은 사진 좌측 하단에 위치하고 육안으로 문자 인식이 가능하도록 촬영

○ 각각 공정별 사진은 아래 번호를 공정명에 기입하여 촬영 제출

- 작업전경 모습 : ① Weding, ① Foaming ③ 비피과 시험

- 작업완료 모습 : ④ Wreapping ⑤ 외부 방수공사

○ 시공사는 공정별 작업자의 소속 회사명 기입

제24조 제1항 관련

양식 신설